重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准技术审查细则》

重庆市住房和城乡建设委员会

2020年11月

前   言

为更好地指导居住建筑节能（绿色建筑）设计工作，深入贯彻落实绿色发展理念，推进绿色建筑高品质高质量发展，节约资源，保护环境，满足人民日益增长的美好生活需要，落实《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）、《重庆市绿色建筑行动实施方案（2013-2020年）》的通知(渝府办发〔2013〕237号)、《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》(渝建发〔2019〕23号)等文件的工作部署，推动重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020的有效实施，由重庆市住房和城乡建设委员会组织中机中联工程有限公司等单位编写了本技术审查细则。

本技术审查细则主要包括：总则、通用技术要求、各专业通用条文、建筑专业条文、结构专业条文、给排水专业条文、电气专业条文、暖通专业条文、园林景观条文及相关附录。

本审查细则按照重庆市住房和城乡建设委员会对设计审查管理的要求，分别制定了对各专业节能（绿色建筑）设计文件及设计条文的审查要求，为重庆市城乡建设主管部门和审查机构开展节能（绿色建筑）设计文件审查提供了技术依据。考虑到标准的少量条文要求明确，易于准确判断，因此本技术审查细则对此类条文未编制具体审查要求，但开展设计审查时也应纳入审查范围。

本技术审查细则由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由中机中联工程有限公司负责具体技术内容解释（地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路17号，邮编：400039，电话：023-68603412，传真：023-68603412）。

本细则主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家：

主编单位：中机中联工程有限公司

参编单位：重庆市绿色建筑与建筑产业化协会

重庆市勘察设计协会

重庆市建设技术发展中心

重庆市绿色建筑技术促进中心

中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

重庆机三院施工图审查有限公司

中冶赛迪工程技术股份有限公司

重庆源道建筑规划设计有限公司

重庆长厦安基建筑设计有限公司

主要起草人：董  勇    董孟能    詹  真    龚  毅    何  丹     叶 强

赵本坤    王永超    何开远     杨  鑫    唐  毅     傅剑锋

杨文杰    张 勇     董莉莉     谢自强    杨修明     张陆润

刘  浩    闫兴旺    彭  赟     张  谦    梅  洪     赖  新

秦砚瑶    王  聪    吴俊楠     杨云铠    吴雅典     刘  军

钱峰军    程予川    杨丽莉     胡望社    文灵红     李万林

王仁华    周小伟    唐显均     傅世华    杨芳乙     江丽蓉

沈舒伟    陈彩渝    李  朦     董恒瑞    吴思睿      黄  浩

审查专家： 薛尚铃   段晓丹   丁  勇   陈飞舟   胡  萍  周  强  杨航卓

目   录

1 总则	6

2 通用技术要求	8

2.1 初步设计	8

2.2 施工图设计	9

3 各专业通用条文	12

4 建筑专业条文	20

5 结构专业条文	58

6 给排水专业条文	69

7 电气专业条文	81

8 暖通专业条文	92

9 园林景观专业条文	108

附录A 节能（绿色建筑）设计及审查相关资料	116

A.0.1 节能（绿色建筑）初步设计审查资料清单	116

A.0.2 节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（居住建筑）	118

A.0.3 节能（绿色建筑）施工图设计审查资料清单	120

A.0.4 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（居住建筑）	123

A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计文件审查记录表及反馈意见表	125

A.0.6 节能（绿色建筑）设计自审意见书	127

附录B 执行《标准》的适用性说明	128

附录C 节能（绿色建筑）分析报告与计算书、专项论证报告格式	129

C.0.1 节能（绿色建筑）分析报告与计算书格式	129

C.0.2 节能（绿色建筑）专项论证报告格式	131

附录D 各专业节能（绿色建筑）分析报告与计算书的编制要求	132

D.0.1建筑专业	132

D.0.2结构专业	145

D.0.3给排水专业	147

D.0.4暖通专业	149

附录E 节能（绿色建筑）专项论证报告内容要求	150

附录F 节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表	152

附录G 重庆市乡土植物推荐名录	155

- 1 总则

1.0.1 为推动重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020（以下简称“《标准》”）的有效实施，规范重庆市节能（绿色建筑）初步设计和施工图设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度，根据重庆市住房和城乡建设委员会对节能（绿色建筑）设计管理的要求，结合本市实际情况，编制重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准技术审查细则》（以下简称“《技术审查细则》”）。

1.0.2 本《技术审查细则》适用于执行《标准》的居住建筑初步设计和施工图设计文件节能65%与绿色建筑设计文件的技术审查。

1.0.3 设计文件的编制格式与设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程初步设计文件技术审查要点》（2020版）和《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》（2020版）的要求。

1.0.4 设计采用的技术措施、技术参数等内容的一致性应审查以下内容：1）审查同一专业不同类型设计文件之间的一致性；2）审查各专业设计文件之间的一致性；3）审查不在设计范围内各专项深化设计文件与建筑设计文件之间的一致性；4）审查涉及系统性、整体性指标（如室外环境指标等）与项目总体指标的一致性。

1.0.5 设计文件的完整性审查应根据设计条文及工程项目的具体情况，并结合《审查细则》判定。

1.0.6 《标准》的适用性应根据本审查细则附录B的要求审查。

1.0.7 当《标准》相关规定的达标内容不在设计合同约定的设计范围内时（如：园林景观、室内装饰、门窗与幕墙、建筑室外照明、智能化等专项深化设计不在设计范围内），应审查各专业设计文件中是否明确了其具体达标要求，包括标准条文涉及的系统、性能指标及相关支撑资料。在进行该工程项目专项深化设计文件审查时，应复核其是否满足《标准》相关规定的要求。

1.0.8 各专业除按本《技术审查细则》内容审查外，尚需审查下列内容：1）需要进行专项论证的，应当审查设计文件是否提供且执行了专项论证意见；2）是否使用了属于淘汰或禁止使用的技术、工艺、材料及制品，使用限制使用的技术、工艺、材料及制品时，是否符合相应的限制条件；3）工程设计使用的岩土工程勘察文件、环境影响评价文件等是否已审查合格；4）是否执行了上阶段政府有关部门的审批意见。

1.0.9 本《技术审查细则》是按照设计单位通常的专业配置给出设计资料要求，具体条文的完成专业设计单位可根据自身专业配置的情况进行调整。

1.0.10 除本要点内容外，设计审查尚应包括现行有关国家与重庆市相关标准及政策文件规定的内容。

- 2  通用技术要求

- 2.1  初步设计

2.1.1  设计文件完整性

应包括:1）设计说明；2）设计图纸；3）技术支撑文件；4）基本情况表；5）自审意见书；6）其它支撑文件。除建筑节能计算模型外，所有由设计单位编制的设计文件均须设计人员和设计单位签字盖章。初步设计阶段审查资料清单详见附录A.0.1。

2.1.2  设计说明

编制格式应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程初步设计文件技术审查要点》（2020版）和《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》（2020版）及本《技术审查细则》的要求。

2.1.3  设计主要依据

1）审查设计中主要执行的国家和本市的节能（绿色建筑）设计相关标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效。保温系统涉及的技术规程不得遗漏。

2）应有上阶段政府相关部门批文。

3）应提供涉及到项目选址、场地生态现状、场地污染物及场地噪声等第三方基础数据，以作为绿色建筑设计依据。

4）需要进行专项论证的，应有专项论证意见。

2.1.4  设计图纸

建筑专业图纸：1）总平面图及竖向布置图；2）绿化总平面图（含绿化平面图、植物配置表、立体绿化分析图、透水铺装分析图）；3）平面图；4）立面图、剖面图；5）典型节点大样图；6）非砌筑内隔墙布置图、节点图等。

结构专业图纸：1）结构平面图；2）基础平面布置图及基础大样图；3）结构典型楼层平面布置图；4）节点图；5）预制装配式楼板布置图、节点图。

给排水专业图纸：1）给排水总平面图；2）给排水系统图；3）冷却水系统图；4）主要设备材料表；5）主要生活泵房平面图、水加热站房平面图、屋面太阳能集热器平面布置图；6）非传统水源利用工艺流程图。

电气专业图纸：1）电气总平面图；2）高低压配电系统图。

暖通专业图纸：1）主要设备材料表；2）各层通风平面图；3）各层空调平面图；4）冷热源机组机房平面图；5）空调系统原理图。

注：以上图纸需根据项目实际情况提供。例：项目若无热水系统，可不提供热水系统图。

2.1.5  技术支撑文件

应有：1）建筑节能计算模型及计算书；2）节能（绿色建筑）分析报告与计算书；3）节能（绿色建筑）设计专项论证报告。所需的技术支撑文件及其格式和要求应符合本《技术审查细则》附录相关的要求。

2.1.6  基本情况表

应按附录A.0.2的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.1.7  自审意见书

应按附录A.0.5的格式填写。

2.1.8  其它支撑材料

审查其它支撑材料是否齐全，设计文件是否与其它支撑材料内容一致。

- 2.2  施工图设计

2.2.1  设计文件内容完整性

应包括：1）设计说明；2）设计图纸；3）技术支撑文件；4）基本情况表；5）自审意见书；6）其它支撑文件。除建筑节能计算模型外，所有由设计单位编制的设计文件均须设计人员和设计单位签字盖章。施工图设计阶段审查资料清单详见附录A.0.3。

2.2.2  设计说明

1）采用图纸形式，各专业各自成篇。建筑专业设计说明分为绿色建筑设计与建筑节能设计两部分。除建筑专业外其余专业设计说明也可作为一节与本专业设计总说明合并。

2）设计主要依据：审查设计中主要执行的国家和本市的节能（绿色建筑）设计相关标准是否齐全、正确，版本是否有效；应有上阶段政府相关部门批文；《环境影响评价报告书》或《环境影响评价报告表》、《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》等其它支撑文件；需要进行专项论证的，应有专项论证意见。

2.2.3  设计图纸

建筑专业：1）总平面图及竖向布置图；2）绿化总平面图；3）平面图；4）立面图、剖面图；5）门窗表、门窗立面分格图、装修材料表、建筑设计总说明；6）节点构造大样图；7）节能专篇、保温范围、典型节点构造图、通风采光性能示意图；8）非砌筑内隔墙布置图、安装图及节点图。

结构专业：1）结构总平面图；2）基础平面布置图及基础大样图；3）主要结构构件（如竖向构件）布置及大样图；4）结构平面布置图；5）节点图、结构设计总说明；6）混凝土结构或钢结构材料强度等级图；7）既有建筑改造设计图；8）预制构配件平面布置图及大样图。

给排水专业：1）给水排水总平面图；2）给排水系统图；3）卫生间给排水大样图；4）非传统水源利用图；5）游泳池系统工艺流程图；6）循环冷却水系统图及大样图；7）设备及机房布置图、大样图、给排水设计总说明。

电气专业：1）主要设备材料表、电气设计总说明；2）电气总平面图；3）高低压配电系统图；4）配电（控制）箱系统图；5）照明平面图。

暖通专业：1）主要设备材料表、暖通设计总说明；2）各层通风平面图；3）各层空调风管平面图；4）各层空调水管平面图；5）冷热源机组机房平、剖面图；6）空调系统原理图；7）地源热泵的系统埋管平面及水系统图（采用地源热泵系统时提供）。

园林景观专业：1）绿化平面图；2）植物设计图；3）立体绿化分析图；4）透水铺装平面图；5）海绵城市平面图；6）遮荫平面图；7）节水灌溉平面图；8）节水灌溉系统图；9）景观照明平面图；10）景观照明系统图等。

标识专项设计图纸：1）标识系统设计图；2）车库划线图。

新风专项图纸：1）主要设备材料表；2）系统图；3)平面布置图；4）新风机组安装大样图。

非传统水源专项设计图纸：1）主要设备材料表；2）工艺流程系统图；3）设备及机房布置图、大样图。

注：以上图纸需根据项目实际情况提供。

2.2.4  技术支撑文件

应包括：1）建筑节能计算模型及计算书；2）节能（绿色建筑）分析报告与计算书；3）节能（绿色建筑）设计专项论证报告。所需的技术支撑文件及其格式和要求附录B要求。

2.2.5  基本情况表

应按附录A.0.4的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.2.6  自审意见书

应按附录A.0.6的格式填写。

2.2.7  其它支撑材料

审查其它支撑材料是否齐全，设计文件是否与其它支撑材料内容一致。

- 3  各专业通用条文

- 1.0.2  本标准适用于重庆市执行居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准的地区新建、扩建和改建居住建筑（包括工业建设项目中具有民用建筑功能的居住建筑）的节能（绿色建筑）设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑设计说明中建筑类型是否正确，是否符合《标准》不同内容执行适用性说明的规定。

- 设计图纸：建筑设计图纸中的建筑类型是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。改建不包括既有建筑节能（绿色建筑）改造。

- 《标准》的适用性应根据居住建筑所在地区、建筑类型、供暖空调环境、居住建筑与公共建筑的关系、建筑层数与高度、建筑面积、设备系统、实施条件等因素，结合《标准》及建设行政主管部门相关政策文件的规定综合判断。适用性分整本标准、章节、条文三个层级，具体应按主管部门政策文件、《标准》的规定及本《技术审查细则》中附录B执行。

- 1.0.4  当居住建筑高度超过150m时，除应符合本标准的各项规定外，还应组织专家对其节能（绿色建筑）设计进行专项论证。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑高度是否超过150m；专项论证主要结论是否说明。

- 设计图纸：各专业图纸中节能（绿色建筑）设计特别是能源系统、资源利用和环境保护设计方案的合理性。各专业图纸是否与《超高建筑节能（绿色建筑）设计专项论证报告》的相关内容一致。

- 技术支撑文件：当建筑高度超过150m时，《超高建筑节能（绿色建筑）设计专项论证报告》中对外围护结构节能（绿色建筑）措施的安全性分析，天然采光设计分析，噪声控制与隔声设计，自然通风的节能潜力分析，暖通空调系统的冷热源选型与配置方案优化分析，暖通空调系统的节能措施分析，可再生能源利用率计算，建筑物全年能耗计算等的节能（绿色建筑）设计论证是否经济合理，节能措施是否安全有效，并符合建筑特点。设计单位是否依据论证意见落实到节能（绿色建筑）设计中。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

本条审查重点是复核项目建筑节能（绿色建筑）设计特别是相关系统设计方案的合理性。对于建筑因超高的建筑特点及合理的功能需求，导致部分条文实现有困难的情况（如自然通风、天然采光、可调节外遮阳系统等），应结合项目特点采用替代的技术措施，并论证其合理性。

- 1.0.5  初步设计和施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能（绿色建筑）措施。施工图设计文件中应按重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，针对该工程项目采取的节能（绿色建筑）措施提出相应的绿色施工要求，并宜说明其使用要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

- 设计图纸：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

施工图设计：

- 设计说明：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。采用的节能（绿色建筑）措施是否合理，是否按重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，对节能（绿色建筑）措施从管理体系、资源节约、环境保护等方面提出相应的绿色施工要求。

- 设计图纸：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

【备注】

1. 绿色施工要求是指设计单位根据重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，从管理体系、资源节约、环境保护等方面向建设单位和施工单位提出绿色施工的原则要求，无需提出具体施工措施。

2. 在设计文件中说明节能（绿色建筑）措施的使用要求，其目的是向运行管理方提供一个合理的、符合设计思想的使用方法或管理要求。具体内容：一是机电系统的使用方法、运行策略及维护要求，二是建筑设备及被动节能措施（如遮阳、自然通风等）的使用方法、建筑围护结构采取的节能（绿色建筑）措施及维护要求等。

3. 除专项论证需要说明使用要求外，一般在设计文件中不要求必须提出具体的使用要求。目前的技术标准对运营维护阶段提出的要求（产品说明、安装说明、使用说明和维护保养说明等）主要针对施工承包商，如《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010、《铝合金门窗》GB/T 8478-2008、《建筑幕墙》GB/T 21086-2007等，但设计文件中应明确节能（绿色建筑）措施的合理使用年限及有关安全、环保及必要的功能性指标，以便建设单位或施工单位选择符合设计要求的产品和作为承包商编制维护手册的依据。以建筑外围护结构为例，设计文件应对门窗及幕墙、外墙与屋面保温系统等重要措施提出耐久、防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等指标，相关标准亦有规定，如《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010第4.1.3条规定“铝合金门窗的性能、等级应由建筑设计确定”，第4.1.4条规定“铝合金门窗应满足设计规定的耐久性要求”；《建筑幕墙》GB/T 21086-2007第5.2.1条规定“ 结构设计使用年限不宜低于25年”；《外墙外保温工程技术规程JGJ 144-2019 第3.0.8 条规定“在正确使用和正常维护的条件下，外墙外保温工程的使用年限不应少于 25 年”。

- 1.0.7 居住建筑节能（绿色建筑）设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：在主城区政府投融资建设项目中，是否在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例不低于30%。说明采用的材料、产品、技术、工艺是否符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》的通知（渝建发〔2019〕25号）文件的要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：在主城区政府投融资建设项目中，是否在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例不低于30%。说明采用的材料、产品、技术、工艺是否符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》的通知（渝建发〔2019〕25号）文件的要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 重庆市人民政府办公厅《关于印发主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》渝府办〔2019〕4号文件要求，到2020年底前主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%，建筑垃圾减量化、无害化、资源化处理得到有效推进。

- 重庆市住房和城乡建设委员会《关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》渝建〔2019〕434号文件要求，设计单位在主城区政府投融资建设项目中，应在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例。

- 建筑垃圾资源化再生产品替代用量是指建筑垃圾再生产品实际使用数量与该部位应使用的同类建筑材料总量的比例。

- 3.0.3  建筑设计宜遵循建筑模数协调原则，居住建筑宜实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑构配件尺寸是否遵循模数协调原则；土建与装修工程是否进行一体化设计。

- 设计图纸：平面图、立面图中建筑开间、进深及门窗洞口水平和竖直尺寸是否符合模数协调原则。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑平面图、立面图和剖面图中开间、进深及门窗洞口水平和竖直尺寸等是否符合模数协调原则。建筑施工图、装修施工图是否匹配，装修设计与建筑设计是否协调，土建设计是否考虑装修设计需求、事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

土建工程与装修工程一体化设计是指土建设计与装修设计同步有序进行，即装修专业与土建的建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业，共同完成从方案到施工图的工作，使土建与装修紧密结合，做到无缝对接。土建和装修一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又保证了结构的安全性，减少材料消耗，并降低装修成本。

- 3.0.4  居住建筑应积极推进建筑产业化技术措施应用，并符合下列规定：

1  内隔墙非砌筑比例不小于50%；

2  预制装配式楼板应用面积不低于单体建筑地上建筑面积的60%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明建筑产业化技术的应用部位及是否满足“应用尽用”原则。

- 设计图纸：建筑专业表达非砌筑内隔墙部位的平面布置图，结构专业表达预制装配式楼板平面布置图及大样图等。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：应说明建筑产业化技术的应用部位及是否满足“应用尽用”原则。

- 设计图纸：建筑专业的非砌筑内隔墙墙板布置图、预制墙板安装图及构造大样；结构专业的预制装配式楼板布置图（含预制装配式楼板平面布置图、预制叠合板底板拆分设计图、如采用桁架钢筋叠合板尚应包含桁架钢筋及吊点布置图）、配筋图表、连接详图等。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 本条是绿色建筑的基本要求，当建筑属于可暂不执行《标准》绿色设计条文的类型时，本条不做要求。

- 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板两项技术均为当前建筑产业化发展的成熟技术，因此将上述两项技术作为绿色建筑的基本规定予以要求。

- 本条要求建筑中应用上述装配式建筑技术的原则为“应用尽用”，即应在所有适合的内隔墙和楼板部位均予以实施，不允许在一个项目中只实施部分楼栋。本条文所设置的应用比例，是为了满足上述要求，同时又考虑到工程中可能存在的实际情况而设定的应用比例要求，满足了“应用尽用”即满足了本条要求，不需计算应用比例。

- 内隔墙非砌筑的“应用尽用”原则：除曲线段隔墙、楼梯间、电梯井、卫生间、厨房、以及有特殊需求而装配式墙板无法满足要求的内隔墙部位以外，其他部位均应采用非砌筑内隔墙。

- 预制装配式楼板的“应用尽用”原则：除屋面层及以上的楼梯间、电梯机房、设备间等辅助房间；山地建筑吊脚结构首层楼盖、掉层结构上接地层楼盖及以下楼层；结构转换层及相邻楼层；局部转换的与转换梁相邻楼板；卫生间楼板；后浇带所在跨楼板；平面受力复杂的部位宜采用现浇楼板以外，其他部位均应采用预制装配式楼板。预制装配式楼板的应用选择：混凝土结构体系，宜优先采用桁架钢筋混凝土叠合板、预应力混凝土叠合板等预制混凝土叠合楼板和全预制混凝土楼板（局部现浇）；钢结构体系，宜优先采用钢筋桁架楼承板、压型钢板楼承板组合楼板，也可采用预制叠合楼板。

- 超过《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231最大适用高度的超高层混凝土结构不要求采用预制装配式楼板。

- 单体建筑按照项目规划批准文件的建筑编号确认。

- 3.0.5  居住建筑的装饰装修宜采用装配化装修技术和工业化内装部品。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：明确是否采用装配化装修技术，是否采用了工业化内装部品。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：设计说明是否采用装配化装修技术，是否采用了工业化内装部品，是否提供建筑装修材料表（包含楼地面、墙面、天棚、门窗的建筑做法）；工业化内装部品用量比例；建筑设施配置情况说明。

- 设计图纸：结构平面布置图是否表达内装部品的位置、尺寸、构造，隔墙系统、天花板系统、地面系统、厨卫系统的装饰装修专项设计图纸。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

装配化装修技术是指不破坏建筑物主体结构，将传统装修部分从结构体系中拆分出来，分为隔墙系统、天花板系统、地面系统、厨卫系统等若干系统，并采用干式工法，将标准化设计和工厂化生产的内装部品通过可靠的连接组合方式，对建筑物的内表面及空间进行各种处理的过程。

- 3.0.6  居住建筑宜采用建筑信息模型（BIM）技术。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：明确是否采用BIM技术，若采用BIM技术应明确应用的范围、深度及分析和优化。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：明确是否采用BIM技术，若采用BIM技术应明确应用的范围、深度及分析和优化。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- BIM模型应满足《重庆市建筑信息模型设计标准》DBJ50/T-280和《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》等相关技术标准及文件的规定。

- 若设计阶段实施BIM技术，并能有效的将设计阶段信息传递至施工及运维阶段。

- 3.0.7  居住建筑中绿色建材的应用比例不应低于60%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：是否说明绿色建材的种类、等级、应用部位及应用比例。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：各专业施工图设计说明中是否明确绿色建材等级和材料与设备的规格、型号、性能等技术指标，绿色建材应用比例是否不低于60%。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：《绿色建材应用比例计算表》。

【备注】

- 本条文所指的绿色建材是指通过绿色建材评价（或认证）并获得标识的建筑材料，包括一星级绿色建材、二星级绿色建材、三星级绿色建材。其中高星级绿色建材是指二星级、三星级绿色建材。

- 居住建筑使用的绿色建材应选用纳入重庆市绿色建材采信应用数据库的建材产品。

- 高星级绿色建筑应用绿色建材的要求，尚应满足《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发【2019】23号）的有关规定。

- 设计阶段，应明确绿色建材的应用情况并提交《绿色建材应用比例计算表》。

- 竣工验收阶段，应按照《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》的要求提交《绿色建材应用比例核算报告》，该报告由建设单位核算，也可委托绿色建材评价机构进行核算。

- 4 建筑专业条文

- 4.1.1  合理进行项目选址，确保场地安全，并应符合下列规定：

1  项目选址应符合所在地城乡规划及各类保护区、文物古迹保护的控制要求；

2  场地应避开滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；

3  场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）项目选址是否符合所在地城乡规划要求，是否符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求；2）存在危险源与污染源（滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质灾害，洪涝、土壤氡污染、高压线、加油加气站、通讯、变电站、电磁辐射等）的用地，是否提出场地安全达标的标准及其采取防护与治理的措施。

- 设计图纸：有保护范围要求的是否表达且符合要求。

- 技术支撑文件：项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；相关检测（监测）报告或论证报告（主要包括地质灾害危险性评估报告）、污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等）。场地废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染防治措施。

施工图设计：

1. 设计说明：同初步设计。

2. 设计图纸：同初步设计。

3. 技术支撑文件：项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；《环境影响评价报告书》或《环境影响评价报告表》或《建设项目环境影响登记表》(视项目情况提供)，《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；相关检测（监测）报告或论证报告（主要包括地质灾害危险性评估报告）、污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等）。场地废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染防治措施。

【备注】

- 项目选址应符合所在地城乡规划，符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

- 一般项目，不涉及保护区或文物古迹的，只要符合城乡规划的要求即为达标。

- 风景名胜区的项目，根据已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件，核查城乡规划主管部门或该风景名胜区管理机构出具的同意该项目规划设计方案的证明文件。

- 历史文化名城或历史文化街区的项目，根据已批复的历史文化名城或历史文化街区保护总体规划的有关图纸和文件，核查是否符合《城市紫线管理办法》的有关规定。

- 文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护单位的保护要求，或核查该项目规划设计方案是否满足有关法定规划或相关主管部门对文保单位有关保护范围及建设控制地带的建设控制要求。

- 根据支撑材料识别危险源与污染源，审查项目的防护与治理措施是否达到相关标准要求。核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核查项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。对场地存在潜在污染问题的（如原用地为二、三类工业等用地转为民用），查看原有污染情况、有无残留物危害及主要环境问题。查看土壤氡浓度检测报告（根据2004年国家核工业航测遥感公司测氡公司绘制的全国1955~2001年全国航测铀含量数据，重庆地区属于土壤氡低、中背景区（低背景区≤5000Bq/m3，中背景区≤5000~9000Bq/m3），其土壤氡浓度最高为≤9000Bq/m3。根据《绿色建筑检测技术标准》CSUS/GBC 05-2014第4.2.1及条文说明，当地土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3时及绿色建筑所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定结果符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求，可不进行场地土壤氡浓度现场测试。建设项目应保障场地内及周围土壤氡浓度符合国家标准的规定。建设项目未进行区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定并提供相应的检测报告。查看相关设计图纸及文件，了解存在不安全因素的场地与各类危险源的距离是否满足相应危险源的安全防护距离控制要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源是否已采取必要的避让、防止、防护或控制、治理等措施；查看采取措施后的检测报告。

- 中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》规定，项目环评报告已不再作为初步设计审批的前置条件。重庆市生态环境局《关于印发重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目类型的通知》渝环〔2020〕57号规定，不纳入环境影响评价管理的建设项目不需要办理建设项目环境影响评价相关手续。当绿色建筑涉及到对项目选址、场地生态现状、场地污染物及场地噪声等基础数据的需要时，可提供相应的项目场地及周边环境监测报告等作为绿色建筑设计依据。

- 4.1.5  建筑设计应尊重并利用现状自然资源条件，保护生态环境，避免大开大挖，并应符合下列规定：

1  应通过挖填方量平衡计算，合理控制土石方工程量；

2  场地设计标高不应低于城市的设计防洪、防涝水位标高，竖向设计应有利于雨水的收集或排放；

3  当市政道路标高高于基地标高时，应有防止客水进入基地的措施；当基地外围有较大汇水汇入或穿越基地时，宜设置边沟或排（截）洪沟，有组织进行地面排水。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复及补偿措施；3）场地设计标高及是否有利于雨水收集排放，是否满足防洪标准的有关规定；4）建筑基地排水措施。

- 设计图纸：项目区位图、地形图、总平面竖向图、总平面图是否表达设计对原有地形地貌的改变大小，是否避免深挖高填，是否遵循土石方工程量总量平衡、就近平衡原则，是否表达场地设计标高及防止客水进入基地的安全控制措施。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复及补偿措施；3）场地设计标高及是否有利于雨水收集排放，是否满足防洪标准的有关规定；4）建筑基地排水措施。

- 设计图纸：项目区位图、地形图、总平面图、总平面竖向图、给排水系统图

- 技术支撑文件：无。

【备注】

坡地建筑应提供土石方平衡图、场地剖面图（表达现状与设计标高）。

- 4.1.6  采用空气源热泵机组和风冷空调器时，空调器（机组）室外机布置和安装应符合下列规定：

1  建筑平面和立面设计应考虑空调器（机组）室外机的位置，应稳定牢固，不应存在安全隐患，且不应影响立面效果，并便于安装、清洗和维护；

2  空调器（机组）室外机宜布置在南、北或东南、西南向的靠外墙处或屋面上，室外机的支承结构应与建筑主体同寿命；

3  空调器（机组）室外机的安装应有利于通风换热，在建筑外立面的竖向凹槽内布置室外机时，室外机置于凹槽的深度自风机出风口起算不应大于4.2m，凹槽的净宽度应满足室外机的安装尺寸要求且不宜小于2.5m；

4  空调器（机组）室外机间的排风口不宜相对，相对时其水平间距应大于4ｍ；

5  空调器（机组）室外机采用的遮挡或装饰，不应导致排风不畅或进排风短路，避免散热条件恶化；

6  空调器（机组）室外机的安装应采取减振措施，室外机的噪声对住户的影响应符合现行国家与地方标准对声环境噪声的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：空调室外机设计是否存在安全隐患，安装是否合规，支承结构类型是否满足标准要求，噪声是否满足标准要求。

- 设计图纸：1）空调室外机位置是否便于安装和清洗维护，其支承构件是否为混凝土结构，室外机的排风是否影响居住空间的正常使用；2）建筑平面图及立面图中空调室外机排风口是否存在相对设置的情况，竖向逐层布置室外机时，空调室外机设置是否存在处于凹槽中的情况；若存在，凹槽尺寸及室外机设置位置是否合规；3）空调室外机设计尺寸能否满足安装最低要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计

【备注】

- 鉴于每年频发的空调室外机坠落伤人或安装人员作业时跌落伤亡事故，已成为建筑的重大危险源。因此，在建筑平面和立面设计时应合理设置空调室外机的位置，并考虑便于作业人员的安装、清洗和维护。

1）本款所指的“便于安装、清洗和维护”应符合下列要求：

（1）充分考虑安装和后期维护的需要，为操作人员提供安装和拆除空调室外机的安全操作空间，以避免操作人员负重搬运时悬空操作。空调室外机位的尺寸应符合《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167的要求；

（2）空调室外机位位置应选择紧邻阳台、门窗洞口等部位，以便于直接就位安装；（3）通往空调室外机位的门窗洞口尺寸应满足空调室外机通过的要求。

2）空调安装维护门窗（板）除应满足建筑外围护结构的节能、隔声及安全防护性能指标外，尚应符合相关标准的技术要求。竣工验收时空调安装维护门窗应安装到位，并便于后

期维护空调室外机时开启。

3）图4.1.6-1~图4.1.6-3给出了满足“便于安装、清洗和维护”要求的三种典型空调机位布置方式示意图，可供设计参考选用。考虑到建筑户型的多样性，空调室外机位采用其它布置方式需判断是否满足“便于安装、清洁和维护”的要求，同时空调安装维护门窗的相关性能指标也应满足前述要求。目前，针对未采取“便于安装、清洗和维护”措施的凸窗下部或上部的凹槽内设置空调室外机的方式，视为不满足本款中空调室外机“便于安装、清洁和维护”的要求。

（a） 同户的两卧室共用室外机位（平面）      （b） 不同户的卧室共用室外机位（平面）

（c） 同户的两卧室共用空调室外机位（剖面）     （d） 不同户的卧室共用空调室外机位（剖面）

注：1. 图中空调安装维护门窗为最小尺寸建议；

2. 图中空调冷凝水立管和地漏位置仅为示意，但不得妨碍空调室外机安装和维修。

图 4.1.6-1  凸窗两侧设置空调室外机位示意图

（a） 外窗临外侧设置空调室外机位（平面）       （b） 外窗临外侧设置空调室外机位（剖面）

注：1.图中尺寸仅为示意，以满足空调空调机位安装尺寸为准。

图4.1.6-2 外窗临外侧设置空调室外机位示意图

（a） 凸窗下部设置空调室外机位方式一（平面）  （b）凸窗下部设置空调室外机位方式二（平面）

（c）凸窗下部设置空调机位方式（剖面）

注：1.图中尺寸仅为示意，以满足空调室外机位安装尺寸为准。

图 4.1.6-3  凸窗下部设置空调室外机位示意图（设置空调安装维护门窗）

- 根据《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167第5.2.2（1）条规定，室外机支承结构要求采用与主体同寿命的钢筋混凝土结构，满足空调室外机支承结构同建筑的全寿命使用要求，便于空调室外机的安装、清洁和拆移，提高牢固可靠性和安全性，同时也避免了不同户的业主在安装空调室外机时产生纠纷；但从居住建筑的实际使用情况出发，对同一户在竖向立面同时设置两个空调机位时，允许同一户的上下空调机位间采用钢结构支承构件分隔，避免住户二次装修安装多联机、集中空调机组时由于尺寸不够对混凝土支承构件的拆除，节约资源。

- 凹槽净宽度应大于3.0m是针对凹槽中每层布置有2个及以上空调室外机的情况，且室外机排风口朝向凹槽开口方向，通过常规品牌的空调室外机尺寸可知，并排设置2个空调机位时，要求预留3.0m作为安装尺寸较为合适。若凹槽中每层仅布置有1个空调室外机时，凹槽宽度满足安装要求即可，但凹槽深度应符合《标准》要求。

- 室外机置于凹槽时，应正对凹槽开口方向排风，凹槽深度按室外机排风口至凹槽两侧最短边墙远端的垂直距离计算（开敞阳台的开敞部分深度不计入）。

- 当空调室外机出风面相互间为一定夹角时，不同夹角条件下，应满足相应的最小距离要求，当夹角不超过60º时，室外机最近点间距应不小于4.0m；当夹角介于60º到90º之间时，室外机最近点间距应不小于1.0m；当夹角超过90º时，室外机最近点间距应不小于0.3m。

- 当凹槽宽度大于5米时，可不视为凹槽。

- 空调室外机遮挡或装饰百叶应设活动扇，便于安装，百叶的安装不应占用空调机位的最小进深。常用形式有一字百叶或格栅等。百叶叶片净垂直间隔宜70～90mm。应保证空调室外机百叶、格栅的有效通风面积不小于60%。严禁使用防雨百叶。

- 4.1.7  居住建筑底部的配套公建节能设计可按附录A规定执行。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：居住建筑底部配套公建节能设计是否满足《标准》附录A规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：配套公建的保温构造、保温节点详图、保温范围图是否满足标准规定。

- 技术支撑文件：无

【备注】

- 居住建筑底部的商业服务用房、物管用房、社区服务用房等配套公建其节能设计可执行《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020规定，但考虑到一般居住建筑底部的配套公建其使用功能、建筑形式等基本固定，为简化设计，便于操作，利于实施，特别规定当其建筑设计满足标准《标准》附录A要求时，其节能设计可按《标准》附录A的规定执行，同时执行《标准》各章绿色设计规定。

- 居住建筑底部的商业服务用房、物管用房、社区服务用房等配套公建，当其建筑总层数不超过两层、每个分隔单元建筑面积不大于300m2，且分隔单元之间相互完全隔断，每个分隔单元至少有一面墙临室外或外走廊时，除可按照《标准》附录A规定进行节能设计外，尚可视为居住建筑，与上部塔楼一并进行节能建模计算，同居住建筑一并执行《标准》的全部规定，并满足自身设计规范的有关要求。

- 4.2.2  居住建筑外墙宜采用自保温系统。

【审查要点】

初步设计：

1.设计说明：自保温系统及主要材料、热桥部位保温材料热工性能及构造是否满足相关标准要求。采用填充墙砌体自保温系统时是否满足现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的相关要求。

2.设计图纸：无。

3.技术支撑文件：相关技术支撑文件中自保温系统材料热工性能是否符合相关规定，节能计算模型自保温系统构造是否设置正确。采用填充墙砌体自保温系统时，是否符合现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的规定。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：保温节点详图中自保温系统构造的可操作性及安全性是否满足要求，自保温系统构造做法是否符合重庆市现行有关标准和文件的规定。

- 技术支撑文件：同初步设计。

【备注】

- 根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强墙体自保温技术体系推广应用的通知》（渝建〔2018〕502号）规定，装配式建筑、星级绿色建筑、绿色生态住宅小区以及建筑高度超过100m的民用建筑应采用墙体自保温系统。

- 外墙自保温系统主要是指依靠建筑墙体材料自身的热工性能，通过采用特定的建筑构造，使围护结构的热工性能等指标符合相应标准要求的建筑保温系统，包括非承重墙体砌块自保温、结构与保温一体化、预制保温外墙板等类型。

- 自保温系统砌体应采用节能型墙体材料，增强网、锚固件及托架等设置应符合重庆市现行有关标准和技术要点的规定。

- 自保温系统采用结构与保温一体化、预制保温外墙板时，应符合对应标准规范的规定。

- 采用填充墙自保温技术体系可按照《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》进行设计。

- 4.2.3  围护结构保温系统防火性能必须满足有关标准及技术规定的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：围护结构保温系统材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否满足标准要求；有防火要求外门窗的防火性能指标是否合规。

- 设计图纸：是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：相关技术支撑文件中保温材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否合规；有防火要求的外门窗防火性能指标是否合规。

施工图设计：

- 设计说明：围护结构保温系统材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否满足标准要求；有防火要求外门窗的防火性能指标是否合规。

- 设计图纸：有防火要求的外门窗防火性能指标、保温节点详图防火措施做法、建筑节能保温范围示意图防火措施范围、外墙保温系统材料燃烧性能等级是否满足要求。

- 技术支撑文件：相关技术支撑文件中保温材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否合规；有防火要求的外门窗防火性能指标是否合规。

【备注】

- 围护结构（包括屋面、外墙、楼面、门窗等）的防火性能应满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222等相关标准及国家和地方主管部门的有关规定，设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》的要求。

- 有设置防火隔离带要求的，设计表格、设计说明、设计图纸中应准确表达外墙、屋顶保温材料防火隔离带的部位及构造措施。建筑外墙外保温系统防火隔离带构造应满足《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289等相关标准规定。

- 当建筑屋面应设置防火隔离带时，屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。

- 4.2.4  建筑围护结构的热工参数应符合表4.2.4的规定。当不满足本条规定时，应按本标准规定的方法进行权衡判断。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑围护结构热工性能参数是否符合标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：节能计算书等技术支撑文件中建筑围护结构热工性能参数是否满足标准要求，当不能满足规定值时，必须按标准规定的方法进行权衡判断并达标。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 对于不透明幕墙，如金属幕墙、石材幕墙等，没有自然采光、视觉通透功能要求，从节能的角度考虑，其基层墙体应视为外墙并采取相应的保温隔热措施。

- 外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响。

- 太阳得热系数是指通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构（门窗或透光幕墙）外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）成为室内得热量的太阳辐射部分是影响建筑能耗的重要因素。目前国际上主要标准和主流建筑能耗模拟软件均以太阳得热系数（SHGC）作为衡量透光围护结构热工性能的参数。

根据国家《公共建筑节能设计标准》GB 50189，透光围护结构中遮阳系数（SC）的定义为通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量，与相同条件下通过相同面积的标准玻璃（3mm厚的透明玻璃）的太阳辐射室内得热量的比值。太阳得热系数（SHGC）等于遮阳系数（SC）乘以0.87进行换算。

根据新修订的《民用建筑热工设计规范》GB 50176，门窗、幕墙太阳得热系数应按下式计算：

式中：SHGC——门窗、幕墙的太阳得热系数；

g——门窗、幕墙中透光部分的太阳辐射总透射比，按照国家标准GB/T 2680的规定计算；

ρ——门窗、幕墙中非透光部分的太阳辐射吸收系数；

K——门窗、幕墙中非透光部分的传热系数，[W/(㎡·K)]；

αe——外表面对流换热系数，[W/(㎡·K)]；

Ag——门窗、幕墙中透光部分的面积，㎡；

Af——门窗、幕墙中非透光部分的面积，㎡；

Aw——门窗、幕墙的面积，㎡。

- 外窗热工参数设计还应满足《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》规定，传热系数K值不大于2.8 W/（㎡.K）。

- 4.2.5  围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1  外墙的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数；

2  当外墙、屋面的面密度ρ≥200kg/㎡ 时（如砖、混凝土等重质材料构成的墙、屋面）可不计算热惰性指标，直接认定外墙、屋面的热惰性指标满足要求。

3  当设置外遮阳构件时，外窗的太阳得热系数应为外窗本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积；外窗本身的太阳得热系数为玻璃的太阳得热系数与（1-窗框比）的乘积；外遮阳的遮阳系数按附录C计算，窗框比按附录G取值。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：外墙传热系数平均值计算方法是否合规；外窗太阳得热系数计算方法是否合规；外遮阳的遮阳系数计算方法是否合规；直接认定外墙、屋面的热惰性指标满足要求，外墙、屋面的面密度是否满足ρ≥200kg/㎡。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：相关技术支撑文件中外墙传热平均值计算方法、外窗太阳得热系数计算方法是否满足标准要求；外窗外遮阳的遮阳系数计算方法是否满足标准要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条外遮阳构件主要指活动外遮阳、固定外遮阳、建筑构件自遮阳等窗户外侧的设置的遮阳措施。

- 外遮阳构件可纳入外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数权衡计算。

- 4.2.6  当设计建筑为多功能建筑时，不同功能空间的隔墙及楼板均应按分户墙及分户楼板的传热系数进行节能设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑是否为多功能建筑，不同功能空间的分隔楼板、隔墙热工性能参数是否符合标准要求。

- 设计图纸：是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：节能计算模型功能转换楼板、分户墙等设置是否与设计图纸一致；节能计算书等技术支撑文件中不同功能空间的分隔楼板、隔墙热工性能参数是否满足标准要求；设计表格中不同功能空间的隔墙及楼板构造与图纸一致。

施工图设计：同初步设计。

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：保温节点详图不同功能空间的隔墙及楼板构造，节能保温范围示意图是否满足要求；是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：同初步设计

【备注】

- 多功能建筑是指附带有商业、办公等功能空间的居住建筑，对于附带公建的内部层间楼板可不执行标准对于分户楼板传热系数的要求。

- 居住建筑的套内地下室、储藏室等不适用于本标准对多功能建筑的界定范围，其节能设计应纳入所属单体建筑一并考虑。

- 居住建筑不同功能空间的隔墙及楼板，其热工参数应满足标准4.2.16条中建筑权衡判断的限值：隔墙传热系数≤2.0W/(㎡.K)，楼板（功能转换楼板）传热系数≤2.5W/(㎡.K)。

- 对于上部为功能房间，下部为地下车库或设备用房的分隔楼板，当地下车库或设备用房为封闭空间时，按分户楼板的传热系数进行节能设计，当地下车库或设备用房为开敞空间时，按架空楼板的传热系数进行节能设计。

- 地下车库不应纳入节能计算。

- 地下室车库或设备用房等非保温区域与功能房间隔墙应按普通外墙设计。

- 4.2.8  居住建筑不宜设置凸窗。当外窗采用凸窗时，应符合下列规定：

1  凸窗的传热系数限值应比表4.2.4-2中的相应值小10%；

2  计算窗墙面积比时，凸窗的面积按窗洞口面积计算；

3  对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理。保温处理后板的平均传热系数不大于2.5W/(㎡.K)。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：凸窗及凸窗不透明板的构造做法、凸窗的传热系数和凸窗不透明板的平均传热系数是否符合标准要求。

- 设计图纸：项目存在凸窗时，平面图、立面图、剖面图是否正确表达。

- 技术支撑文件：相关技术支撑文件中凸窗及凸窗不透明板热工参数是否满足标准要求；节能计算模型凸窗及凸窗不透明板是否与设计图一致。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：项目存在凸窗时，平面图、立面图、剖面图是否正确表达。保温节点大样图中凸窗及凸窗不透明板保温构造做法是否正确。

- 技术支撑文件：同初步设计。

【备注】

- 凸窗凹槽采用符合外墙热工性能要求的墙体封闭时，可按照平开窗建模（平窗设置位置应为所属凸窗的外墙处），但需提供凸窗剖面图或节点大样图，计算书中应备注说明，且执行标准4.2.19条规定对功能房间的外窗可开启面积比例核算时，房间的地板轴线面积应包含凸窗窗台区域。

- 对于凸窗的传热系数限值规定，单一朝向所有凸窗的传热系数均应满足。

- 4.2.10  居住建筑屋顶天窗的传热系数不应大于3.2W/(㎡•K)，太阳得热系数不应大于0.35，且天窗面积不应大于房间地板轴线面积的10%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：居住建筑屋顶天窗传热系数，太阳得热系数，天窗面积占房间地板轴线面积比例是否合规。

- 设计图纸：平面图中天窗面积是否大于房间地板轴线面积的10%。

- 技术支撑文件：节能计算模型天窗是否与设计图纸一致；节能计算书天窗传热系数是否满足标准要求，面积是否大于房间地板轴线面积的10%。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 屋顶透光部分面积计算时可扣除窗框面积；屋顶总面积是指单栋建筑中所有屋顶面积的总和，屋顶透光面积是指单栋建筑中所有屋顶透光面积的总和。

- 坡屋面与水平夹角不大于15°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按投影面积计算；坡屋面与水平夹角大于15°且不大于45°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按展开面积计算；坡屋面与水平夹角大于45°时，屋顶透光部分按垂直透光窗计算，不计入屋顶透光面积。

- 异形透光部分在节能计算模型中可按面积相等简化建立；特殊屋面如穹顶、弧形屋面等，模型可按垂直投影面积建立。

- 天窗热工参数设计还应满足《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》规定，传热系数K值不大于2.8 W/（㎡.K）。

- 4.2.14  当采用种植屋面时，其构造应满足《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定；当种植屋面覆土面积不小于屋顶面积的70%时，种植屋面当量传热阻可取0.50(㎡•K)/W计入屋面传热系数计算。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：采用种植屋面时，构造是否合规；当量热阻取0.5m2·K/W计入屋面传热系数计算时，覆土面积是否不小于屋顶面积的70%，种植土类型和厚度是否注明。

- 设计图纸：种植屋面构造层次、种植土类型和厚度尺寸是否满足行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和重庆市《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定，屋面覆土面积是否满足不小于屋面面积的70%。

- 技术支撑文件：节能计算模型是否设置种植屋面。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 种植土层（基质层）厚度应根据种植土类型及植物种类确定，种植屋面的当量热阻、种植土饱和水密度、导热系数及厚度相互关联，为方便操作，种植屋面的当量热阻取0.50㎡.K/W计入屋面传热系数计算时，种植土层（基质层）采用无机种植土的厚度不应小于200mm，采用改良土的厚度不应小于250mm，采用田园土的厚度不应小于300mm。种植屋面计入屋面传热系数计算时，应在建施图中明确覆土范围、面积比例及构造大样。

- 4.2.15  围护结构保温和隔热性能应符合下列规定：

1  在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构应有保温措施，内表面不得结露；

2  供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻不应小于1.2㎡·K/W；

3  供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

4  屋面和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）建筑非透光围护结构（含热桥等）是否采取保温措施，其内表面是否结露；2）供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻是否满足标准要求；3）是否为供暖建筑，供暖建筑的屋面、外墙是否会产生冷凝；4）建筑屋面和外墙隔热措施是否合规，夏季屋面和外墙内表面温度是否合规。

- 设计图纸：是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：技术支撑文件：相关技术支撑文件中建筑屋面、外墙和地下室等非透明围护结构及其热桥部位的保温、隔热措施是否满足标准要求；节能计算书等技术支撑文件中供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻是否满足标准要求；围护结构结露验算结果是否满足标准要求，内表面最高温度验算结果是否满足标准要求，冷凝验算结果是否符合标准要求。

施工图设计：同初步设计

【备注】

- 建筑屋面、外墙和地下室等非透明围护结构及其热桥部位应进行有保温措施，在室内设计温度、湿度条件下，冬季围护结构内表面温度应大于露点温度，通过节能计算软件可自动进行围护结构结露验算，根据生成的计算书判断是否合规。

- 地面及地下室外墙土壤层不应纳入节能计算。

- 供暖建筑需对屋面、外墙内部进行冷凝验算，满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定，通过节能计算软件进行围护结构内部冷凝验算，根据生成的计算书判断是否合规。

- 建筑屋面和外墙应根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，进行隔热性能验算，通过节能计算软件进行围护结构内表面最高温度计算，根据生成的计算书判断是否合规。

- 4.2.16  进行围护结构热工性能权衡判断前，应对设计建筑的热工性能进行核查；当满足下列基本要求时，方可进行权衡判断：

1  外墙平均传热系数≤1.5W/(㎡·K)；

2  屋面平均传热系数≤0.8W/(㎡·K)；

3  底面接触室外空气的架空或外挑楼板的平均传热系数≤1.5W/(㎡·K)，分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙传热系数≤2.0W/(㎡·K)，户门、分户楼板传热系数≤2.5W/(㎡·K)；

4  供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻≥1.2㎡·K/W；

5  外窗传热系数≤2.8W/(㎡·K)；

6  当任一供暖空调开间窗墙面积比≥0.55时，该开间外窗传热系数≤2.5W/(㎡·K)。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：外墙、屋面、底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板、分户墙及隔墙、户门、楼板、地面及地下室外墙、外窗热工性能参数是否满足标准基本要求；权衡判断结果是否满足标准要求，构造措施及指标是否与计算书相符。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：节能计算书中计算软件及版本是否正确；围护结构热工性能是否满足标准基本要求；节能计算书中外窗传热系数是否满足要求；权衡判断结果是否满足标准要求；节能模型是否与设计图纸一致。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：各部位构造及保温节点大样是否与技术支撑文件一致。

- 技术支撑文件：同初步设计。

【备注】

- 单栋建筑中存在多种类型外窗构造时，所有类型外窗的传热系数均应满足本条要求，采用外窗平均传热系数达标视为不满足本条要求。

- 开间窗墙面积比计算中墙体长度按外窗所在房间的开间尺寸计算，房间轮廓不规则的（如“L”形起居厅）按与外窗最近的功能房间的开间尺寸计算。

- 围护结构的权衡判断只针对建筑围护结构，允许建筑围护结构热工性能的互相补偿，不允许使用高效的暖通空调系统对不符合本标准要求的围护结构进行补偿。

- 对建筑幕墙结构材料有特殊要求时，幕墙深化设计文件中的热工参数取值可参照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T151-2008）执行，但需提供相应计算过程。门窗玻璃的热工参数应在《标准》附录G玻璃的光学、热工性能和窗的传热系数中选择，当选用材料不属于《标准》附录G材料时，应按相关规定论证通过后使用。

- 对建筑的热工性能审查时，应注意相关的性能指标是否符合对应的技术规程、材料标准、现行重庆市《建筑节能（绿色建筑）工程施工质量验收规范》和《标准》要求，一般应注意审查以下内容：

- 复核倒置式屋面是否说明保温材料施工厚度应在设计厚度基础上增加25%。

- 复核典型保温节点大样图中保温系统增强网、锚栓、金属托架、门窗洞口构造安全性是否合规；屋面、隔墙、外墙、热桥、架空或外挑楼板、地面、地下室外墙、门窗（透光幕墙）、凸窗及其不透明板、分户楼板、功能转换楼板热工性能参数及构造是否合规。

- 复核主要节能材料的干密度、热工参数、砌体孔洞率及孔数、抗压强度（压缩强度/强度等级）、燃烧性能等需检测的主要指标是否明确。

- 复核是否违反国家或地方相关禁止、限制使用技术和材料的规定。

- 复核是否存在使用无相关标准的材料，如存在，则应提供市建设行政主管部门批准的专项论证报告作为支撑材料。

- 复核保温范围示意图是否正确。

- 4.2.19  外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地板轴线面积的8%。每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：外窗可开启面积（含阳台门面积）及每套住宅的通风开口面积是否满足标准要求。

- 设计图纸：建筑平面图、立面图是否表达正确。门窗大样图外窗大小及开启方式、门窗开启面积值是否表达正确。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑平面图、立面图是否表达正确；门窗大样图外窗大小及开启方式、门窗开启面积值是否表达正确。保温范围及通风采光性能示意图中《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》是否与建筑平面图、立面图、门窗表中外窗（含阳台门）有效通风换气面积一致。

- 技术支撑文件：《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》、节能计算模型外窗大小与开启面积是否与设计图纸一致，通风面积指标是否满足标准要求；节能模型分户墙设置是否与设计图纸一致。

【备注】

- 外窗所在房间是指供暖、空调能耗房间，每套住宅的通风开口面积与地板轴线面积比例计算包括非能耗房间。

- 当功能房间凸窗凹槽采用符合外墙热工性能要求的墙体封闭时，可按照平开窗建模计算（平窗设置位置应为所属凸窗的外墙处），当上述类型的凸窗按照平窗进行建模计算时，对功能房间的外窗可开启面积比例核算，其房间的地板轴线面积应包含凸窗窗台区域。

- 可开启面积应按以下要求进行计算：

（1）平开窗、推拉窗的有效开启面积可按照以下要求进行计算：

1）施工图设计阶段，有效开启面积按下列简化公式计算：

有效开启面积=开启扇窗洞面积×（1-窗框窗洞面积比）

其中，窗框窗洞面积比按《标准》附录G取值，当选用门窗的窗框窗洞面积比大于《标准》附录G规定时，应按照实际可开启面积进行计算。

如：以外窗采用塑料型材为例，如图4.2.19中外窗的可开启面积为0.65m×1.2m×（1-0.25）=0.585m2（塑料型材窗框洞口面积比为25%）。

图4.2.19  门窗开启值示意图

2）门窗深化设计阶段，有效开启面积应按门窗大样图中实际可开启面积计算，需要考虑窗框占比、开启方式及开启角度的影响，且满足施工图设计阶段的有效开启面积值要求。

（2）上悬窗、中悬窗、下悬窗自然通风的有效开启面积计算按下列规定执行：

1）当开启扇开启角度大于等于70°时，其面积可按窗的面积计算；

2）当开启角度小于70°时，其面积可按照下式计算：。

Fp=d（h+B）

式中：Fp——通风开口有效面积（m2），通风开口有效面积为Fp和开启扇面积的较小值。

d——开启扇顶（或底边）到其关闭位置的距离（m）

h——开启洞口净高（m）

B——开启洞口的净宽（m）

按上述计算方法，以扇宽1.0m、高度分别为0.5m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、1.8m、2.0m、2.5m的悬窗计算有效通风面积，不同开窗角度下有效通风面积如表4.2.19所示。

表4.2.19 悬窗的有效通风面积计算

| 开启面积（㎡） | 扇宽（m） | 扇高（m） | 15°可开启角度 |  | 30°可开启角度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通风开口有效面积（㎡） | 下缘框扇间距（mm） | 通风开口有效面积（㎡） | 下缘框扇间距（mm） |
| 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.20 | 131 | 0.39 | 259 |
| 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.38 | 209 | 0.75 | 414 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.52 | 261 | 1.04（1.0） | 518 |
| 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.70 | 316 | 1.37（1.2） | 621 |
| 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.98 | 392 | 1.94（1.5） | 776 |
| 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.32 | 470 | 2.61（1.8） | 932 |
| 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.57 | 522 | 3.11（2.0） | 1035 |
| 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.29 | 653 | 4.53（2.5） | 1294 |

注：括号内为实际有效开启面积。

（4）外门可开启面积可纳入外窗可开启面积计算，计算方式与窗相同。

- 具体执行时，还应满足下列要求：

（1）居住建筑（含居住建筑中的物管用房、社区服务用房）地下室、半地下室耗能房间或大于5m2的储藏室等无法满足外窗可开启面积要求时，可不执行，但应采取设置机械通风等措施满足换气次数不低于2.0次/h。

（2）居住建筑中的地上物管用房、社区用房等耗能房间应执行。

（3）含跃层的居住建筑，与客厅相通的楼梯间应为耗能房间，该楼梯间可不执行；

（4）当封闭阳台纳入建筑节能计算时，视为耗能房间，外窗可开启面积按封闭阳台可开启的全部透光外窗面积计算；当封闭阳台不纳入节能计算时，可开启面积按封闭阳台内的可开启透光阳台门（窗）面积计算，但封闭阳台的外侧开启面积应不低于阳台内门（窗）的可开启透光面积下限值要求。

（5）居住建筑底部商业服务用房的外窗可开启面积可按《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014的4.1.1条规定执行，即通风开口的有效面积不应小于该房间地板面积的5%。

- 门窗的开启方式应充分考虑安全和便捷的要求。

- 门窗二次深化设计时，其有效开启面积应满足施工图设计阶段的有效开启面积值要求。

- 4.2.23  每户自然通风的进排风口面积应符合下列规定：

1  每户排风口面积之和Fmin应满足下式要求：

Fmin≥0.025f

式中，Fmin——每户排风口面积之和，㎡；

f——该住户的房间地板轴线面积，㎡；

2  进风口面积之和不应小于排风口面积之和；

3  自然通风不能满足本条规定时，应采用机械通风辅助达到通风季节的风量要求（10次/h）。

- 4.2.25  每个供暖空调房间应按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风，新风口应有防雨、隔声、防虫的功能，新风口净面积Smin应满足下式要求：

Smin≥0.0016s

式中：Smin——新风口净面积，㎡；

s——该空间的地板轴线面积，㎡。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：供暖空调空间是否设置新风口或机械通风系统，新风口的设置面积要求或机械通风换气次数是否满足1.0次/h的要求。

- 设计图纸：小于或等于6层的居住建筑以及根据建筑的提资条件，不满足土建新风口设置的项目，是否设置机械通风系统，其换气次数是否满足1次/h的换气次数要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：门窗大样图标注新风口位置及尺寸；小于或等于6层的居住建筑以及根据建筑的提资条件，不满足土建新风口设置的项目，是否设置机械通风系统，其换气次数是否满足1次/h的换气次数要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 对六层（含六层）以下的住宅建筑（主要是指别墅、洋房类建筑，不含保障性住房、宿舍类建筑），应采用机械通风系统满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求，当与设计的过渡季机械通风系统兼用时，其通风系统应具有风量调节功能。

- 对于全装修住宅建筑、九层（含九层）（建筑高度不大于27m）以下的住宅建筑（不含保障性住房、宿舍类建筑）和申请重庆市绿色建筑评价标识的项目、绿色生态住宅小区项目，每个供暖空调房间应设置新风口或机械通风系统满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求

- 上述类型外的其它建筑除选用机械通风或设置新风口外，可采取二次装修时安装具有新风换气功能的空调器等，满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求。

- 对于住宅底部设置分体空调的配套公建，可采取二次装修时安装具有换气通风功能的空调器满足空调季的新风要求，或按照自身的设计规范执行。

- 建筑层数、高度的计算应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 设置机械通风的项目，若产品为清水交付，其机械通风系统的风机应按要求安装到位，并预留安装通风管道、及风口等洞口条件。通风管道和末端风口由建设单位统一购置，可由业主二次装修时自行安装。

- 本条建筑专业负责新风口位置及面积尺寸要求，对于设置机械通风系统由暖通专业负责落实。

- 4.3.1  场地人行出入口500m内应设有公共交通站点，并设便捷的联系通道。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）场地出入口是否距离公交站不超过500m 或距离轨道交通站点不超过800m；2）场地出入口800m 范围内是否有不少于2条公交线（含轨道交通线）站点；3）场地出入口是否与上述站点用人行道联系；4）场地内无障碍人行道是否与场地外人行道无障碍连通，场地内人行道、主要出入口、停车位是否符合无障碍设计规范要求；场地内是否人车分流。

- 设计图纸：建筑总平面图场地主要出入口与公交站点是否满足无障碍连通设计要求。区位示意图中公共交通站点的位置、距离是否符合标准要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑总平面图、区位示意图、平面图、详图表达是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

设计中规划的公交线路和站点符合相关标准规定的可视为符合要求。

- 4.3.3  建筑、停车场(库)、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：无障碍步行系统是否连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、公共绿地和公共空间等无障碍系统是否连通、连续。

- 设计图纸：建筑总平面图场地主要出入口、场地内无障碍人行道、公共绿地、室外公共场地、停车场（库）和城市道路之间是否满足无障碍连通设计要求，是否设置满足公众需要的无障碍设施。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：无障碍步行系统是否连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、公共绿地和公共空间等无障碍系统是否连通、连续。

- 设计图纸：建筑总平面图、区位示意图、建筑施工图、景观施工图、平面图、详图表达是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：无。

- 4.3.5  停车场（库）应设置充电设施和无障碍汽车停车位，并符合下列规定：

1 一次配建和预留安装条件的电动汽车充电设施数量及空间应符合《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的要求；

2 无障碍汽车停车位设置应满足《无障碍设计规范》GB 50763和《重庆市城市规划管理技术规定》的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：设计说明停车场应设置充电设施和无障碍汽车停车位的设计情况：1）一次性配建和预留安装条件的电动汽车停车位数量；2）电动汽车充电设施；3）无障碍汽车停车位设置。

- 设计图纸：1）总平面图、车库平面图等电动汽车停车位、充电设施及无障碍车位设计是否与说明一致；2）总平面图、车库平面图等电动汽车停车位、充电设施及无障碍车位设计是否合理。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

- 4.3.6  非机动车停车位数量、位置合理，方便出入，并应符合下列规定：

1  停车位数量按机动车停车位数量的5%计算，且配置面积不应小于20m2；

2  停车场所应设置非机动车充电设施；

3  停车位优先设置地面，并应配建遮阳、防雨和安全防盗措施；

4  停车位设置于地下车库内时，其出入口等要求应满足《车库建筑设计规范》JGJ100等现行相关标准要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：非机动车停车位数量、面积设计是否满足标准要求。

- 设计图纸：1）总平面图、地下车库平面图非机动车等停车设施设计是否合理；2）非机动车停车位数量等停车设施面积是否满足要求；3) 停车设施是否设置充电设施；4) 地面非机动车停车位是否配建遮阳防雨措施；5）地下车库非机动车停车位出入口、防火分区是否符合《车库建筑设计规范》JGJ100的要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 绿色建筑应鼓励使用非机动车等绿色环保的交通工具，在细节上为绿色出行提供便利条件，设计安全方便、规模适度、布局合理，符合使用者出行习惯的非机动车停车停车场所。

- 非机动车停车位数量按不低于建筑配建机动车停车位数量的5%计算。

- 非机动车停车场面积按地面0.8～1.2m2/辆配置，停车库按1.5～1.8m2/辆配置，且最小不应小于20m2。

- 地下车库设置非机动车停车位时应满足《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014的规定。

- 4.3.7  建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：老年人居住建筑等对日照有明确要求的功能空间审查其日照水平是否满足对应标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：对老年人居住建筑等有明确日照要求的建筑类型，《建筑日照分析报告》中建筑底层窗台日照时数是否满足对应标准规范规定的日照要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 国家关于建筑日照的相关标准要求：

（1）《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-2018）

4.0.9  住宅的间距应符合表4.0.9规定；对特定情况，还应符合下列规定：

1 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2小时；

2 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯外；

3 旧区改建的项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1小时。

表4.0.9  住宅建筑日照标准

| 建筑气候区域 | I、II、III、IV气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |
| 有效日照时间带（h） | 8~16 |  |
| 日照时间计算起点 | 底面窗台面 |  |

注：①建筑气候区划应符合本规范附录A第A．0．1条的规定。重庆属于III气候区。

②底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。

（2）《老年人居住建筑设计规范》（GB 50340-2016）

4.1.4 老年人居住建筑的间距不应低于冬至日日照2h的标准。

（3）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

5.1.2 建筑间距应符合下列规定：

2 建筑间距应符合《民用建筑设计统一标准》第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

(4)《养老设施建筑设计规范》GB 50867-2013

4.0.2  老年人居住用房和主要公共活动用房应布置在日照充足、通风良好的地段，居住用房冬至日满窗日照不宜小于2h。公共配套服务设施宜与居住用房就近设置。

(5)《住宅设计规范》GB 50096-2011

7.1.1  每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2  需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于0．60m。

(6)《住宅建筑规范》GB 50368-2005

4.1.1 住宅间距，应以满足日照要求为基础，综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。住宅日照标准应符合表4.1.1的规定；对于特定情况还应符合下列规定：

(a) 老年人住宅不应低于冬至日日照2h的标准；

(b)旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1h的标准。

表5.0.2-1  住宅建筑日照标准

| 建筑气候区域 | I、II、III、IV气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |
| 有效日照时间带（h） (当地真太阳时) | 8~16 |  |
| 日照时间计算起点 | 底面窗台面 |  |

注：底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。

- 综合上述国家相关标准的要求、重庆山地城市的特点及《重庆市规划管理规定》的规定，除“老年人、残疾人等特殊人群住宅”外的其它居住建筑满足《重庆市规划管理规定》的规定并通过规划审批即认为满足本条要求。

- 老年人、残疾人等特殊人群住宅应严格执行国家相关的日标要求。当确有困难时，每套应有至少一个居住空间冬至日日照不低于2小时。仅以建筑间距满足《重庆市城市规划管理技术规定》的要求不能证明上述功能房间完全满足日照标准，因此应进行日照计算。建筑日照计算按照《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014的相关要求执行。（注：老年人、残疾人等特殊人群住宅的最低日照要求参考《成都市规划管理技术规定》（2014）第3.1.2条：“老年人、残疾人专用住宅应有一个卧室或起居室（厅）冬至日日照不低于2小时”确定）。

- 建筑有日照要求的居住空间朝向宜选择南偏东30°至南偏西30°范围，且周边不能有明显造成阳光遮挡的建筑物或构筑物。

- 对于住宅底部的商业配套服务网点可按照自身的设计规范执行。

- 4.3.8  居住区应进行室外热环境设计，并符合《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明采用通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化等热环境措施。按《城市居住区热环境设计标准》规定性指标设计的还应明确平均迎风面积比、遮阳覆盖率、绿地率等指标设计情况。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：应说明采用通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化等热环境措施。按《城市居住区热环境设计标准》规定性指标设计的还应明确平均迎风面积比、遮阳覆盖率、绿地率等指标设计情况。

- 设计图纸：景观总平面图、乔木种植平面图、遮阴设计分析图、透水铺装图、屋顶绿化图等，视需要提供。

- 技术支撑文件：《迎风面积比计算书》或《场地热环境模拟分析报告》。

【备注】

- 现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ286给出了规定性设计和评价性设计两种设计方法，供设计时可选用。

- 规定性设计，可按如下两种方式达标：

1） 居住区的夏季平均迎风面积比不应大于0.80；夏季户外活动场地应有遮阳，广场的遮阳覆盖率不应低于25%，游憩场和停车场的遮阳覆盖率不应低于30%，人行道的遮阳覆盖率不应低于50%；居住区的绿地率不应低于30%，每100m2绿地上不应少于3株乔木。

2） 居住区当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10%；地面透水系数不应低于3mm/s，蒸发量不应低于1.3kg/（m2•d），广场的渗透面积比率不应低于50%，游憩场和人行道的渗透面积比率不应低于60%；建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%。

- 评价性设计，应进行场地热环境模拟分析，并满足：1）居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃；2）夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。

- 热环境是基于居住区所进行整体性评价，对单个项目，为简化判断，可按以下方式进行设计，并应至少符合下列措施中3项：

1）居住区的绿地率不应低于30%，每100㎡绿地上不应少于3株乔木；

2）建筑底层的通风架空率不应小于10%；

3）广场、游憩场和人行道硬质铺装地面中透水铺装面积占不低于60%；

4）建筑屋面的绿化面积不低于屋面总面积的50％；

5）建筑阴影区外室外活动场地（包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场等）设有乔木、花架等遮荫措施的面积比例不小于50%；

6）居住区的夏季平均迎风面积比不应大于0.80。

- 当项目处于非居住区规划范围内，符合其城乡规划的要求即为满足本条要求。其中城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

- 进行规定性设计时提供《迎风面积比计算书》，进行评价性设计时提供《场地热环境模拟分析报告》。

- 4.3.9  场地内风环境有利于人的室外行走舒适和建筑的自然通风，并应符合下列规定：

1  在冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2；

2  在冬季典型风速和风向条件下，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa；

3  过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；

4  过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：冬季典型工况下，建筑物周围人行风速、室外风速放大系数、建筑迎风面与背风面表面风压差是否满足要求；对于需进行软件模拟分析计算的项目，分析结果及报告深度是否满足标准要求；在过渡季、夏季典型工况下，场地内人活动区是否有涡旋或无风区、50%以上可开启外窗室内外表面的风压差是否大于0.5Pa。

- 设计图纸：总平面图中建筑布局形式是否与说明相符。

- 技术支撑文件：对于需进行软件模拟分析计算的项目，《室外风环境分析报告》分析结果是否满足标准要求。

施工图设计：同初步设计

【备注】

- 在出现下列情况时，应进行建筑场地内风环境软件模拟分析计算，提供《室外风环境分析报告》：

1）当建筑群体组合为封闭的围合式布局时;

2）当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与夏季也过渡季节主导风向垂直或平行）;

3）当建筑物对场地风环境具有较精确的要求时。

- 建筑表面风压差主要是指平均风压差；计算外窗室内外表面风压差时，室内压力默认为0Pa。

- 4.3.10  居住建筑的二层及以上不得设置玻璃幕墙，窗墙设计应避免光污染。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑立面是否设置玻璃幕墙。

- 设计图纸：建筑立面是否设置玻璃幕墙。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条在建筑专业、门窗深化设计针对玻璃幕墙设计提出要求，电气专业光污染的控制见电气专业规定内容。

- 玻璃幕墙的设置位置应符合《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）的要求，即新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙。

- 玻璃幕墙应满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求。

- 4.3.11  建筑造型要素应简约，建筑构件应实现装饰和功能一体化设计。当设置装饰性构件时，装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：外立面及顶部造型构件是否功能化；纯装饰性构件造价占总造价比例是否小于所在单栋建筑总造价的2%。

- 设计图纸：效果图、立面图中是否存在纯装饰性构件。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：存在纯装饰性构件时，建筑平面图、立面图及剖面图中装饰性构件表达是否与《装饰性构件造价比例计算表》中计算内容一致。

- 技术支撑文件：存在装饰性构件时，提供《装饰性构件造价比例计算表》。

【备注】

- 本条中建筑总造价指单栋建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其它费用，各单项建筑均应符合上述要求。

- 本条计算时以单栋建筑为单元进行造价比例核算。

- 没有功能作用的纯装饰性构件应用，归纳为如下几种常见情况：

- 不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用；

- 单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件；

- 女儿墙高度超过标准要求2倍以上的部分。

- 4.3.14  建筑中主要功能房间的采光设计应符合下列规定：

1  居住建筑的卧室和起居室(厅)的采光不应低于采光等级Ⅳ级的采光系数标准值，且应进行采光计算；

2  每套住宅至少应有一个居住空间满足采光系数标准要求，当一套住宅中居住空间总数超过4个时，其中应有2个及以上满足采光系数标准要求；

3  老年人居住建筑的主要功能房间应有不小于75％的面积满足采光系数标准要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：主要功能房间的采光等级及采光标准值是否满足标准要求；项目各单体建筑卧室、起居室（厅）、书房等居住空间的窗地比或采光系数平均值是否满足标准要求。

- 设计图纸：建筑平面图、立面图中房间类型、门窗大小是否与设计说明和技术支撑文件一致。

- 技术支撑文件：《窗地面积比统计表》中主要居住房间窗地比是否满足标准要求。当项目窗地比不满足要求时应提供《室内天然采光分析报告》，《室内天然采光分析报告》中卧室、起居室等主要居住空间采光系数平均值是否满足标准要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条引自《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的7.1.1、7.1.2条，采光设计标准值按照现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033，重庆地区属于V类光气候区（考虑修正系数），卧室和起居室(厅)采光系数平均值限值为2.4%。

- 计算方法：采光系数计算可按照《建筑采光设计标准》GB 50033第6.0.2条的公式计算，也可采用计算软件分析。当采用公式计算时还应考虑室外构件、凹槽等的挡光折减系数。

- 简化判断：考虑执行难度、光环境质量、节地及节能等因素，为方便审查判断，当采光遮挡不严重时进行如下简化：（1）当卧室、起居室（厅）、书房等居住空间外窗玻璃可见光透射比≥0.6时，且窗地比≥1/6可判定房间天然采光系数满足标准要求；（2）当外窗玻璃可见光透射比<0.6且≥0.4时，窗地比≥1/5可判定房间天然采光系数满足标准要求；（3）当窗地比不能满足要求时，经过计算其采光系数平均值不低于2.4%时，此条也可以判定达标。窗地比计算时，外窗面积为窗洞口面积。侧面采光时，窗洞口面积应为参考平面（0.75m）以上的面积。房间地面面积可按照对应功能的使用面积（不包括过道面积）计算。

- 采光遮挡程度判断：当卧室、起居室、书房外窗设置在凹槽中，可以通过判断凹槽内房间外窗外表面中心点与外窗两侧外墙远端点形成的最小夹角是否小于45°来判断采光遮挡是否严重。当最小夹角小于45°时，视为采光遮挡严重。

图4.3.14 采光遮挡程度判断示意图

- 当采光遮挡严重时，应进行天然采光计算，审查采光系数是否满足标准要求。

- 居住建筑的采光设计除满足本标准要求外，还应符合《住宅设计规范》GB 50096和《住宅建筑规范》GB 50368等标准的相关要求。

- 对于住宅底部的商业配套服务网点可按照自身的设计规范执行。

- 4.3.15  除宿舍和公寓等非住宅类居住建筑外，当套型内只有一个卫生间时应采用明卫；当套型内有两个卫生间时，最多只有一个卫生间为非明卫；当套型内有三个及以上的卫生间时，最多只有两个卫生间为非明卫。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑设计说明明确户型卫生间的数量及明卫数量是否符合标准要求。

- 设计图纸：建筑平面表达卫生间的数量及明卫数量

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑平面图或户型图表达卫生间的数量及明卫数量。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 对于宿舍和公寓等非住宅类居住建筑外可不执行本条。

- 4.3.16  建筑主要功能房间与噪声源合理分隔，声环境质量应符合下列规定：

1  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

3  建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求。

- 4.3.17  居住建筑的隔声降噪设计应符合下列规定：

1  不应将有噪声和振动的设备用房设在噪声敏感房间的直接上、下层或贴邻布置；当其设在同一楼层时，应分区布置；

2  起居室（厅）不宜紧邻电梯布置。受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，必须采取有效的隔声和减振措施；

3  起居室（厅）相邻与厨房、卫生间相邻时，其隔墙不宜安装管道、设备等可能传声的物体。必须设置时，应采取有效的减振、隔声措施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）是否明确主要功能房间的室内噪声级及主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能等隔声性能指标要求，是否满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求；2）建筑噪声源房间位置及相应的防噪措施是否合理；噪声敏感房间和噪声干扰较大房间的布置是否贴临，若贴临，是否采取合理的降噪措施。

- 设计图纸：建筑总平面图中居住建筑与室外主要噪声源（如主干道、铁路、高架桥等）相对位置设计是否合理；建筑平面图中建筑功能布局是否考虑减轻室外噪声源的影响。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑总平面图中居住建筑与室外主要噪声源（如主干道、铁路、高架桥等）相对位置设计是否合理；建筑平面图中建筑功能布局是否考虑减轻室外噪声源的影响；平面图、大样图、详图、材料装修表中墙、楼板、窗户、外墙等部位的构造措施是否符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求。建筑平面图中建筑平面布局是否合理、噪声敏感房间和噪声较大房间的布置是否贴临，若贴临，是否采取有效的措施降低噪声影响。

- 技术支撑文件：《建筑室内背景噪声计算报告》。

【备注】

- 在项目规划设计时，宜将对噪声不敏感的建筑物作为建筑声屏障，排列在外围。产生噪声的建筑设备等噪声源位置应避免对噪声敏感建筑产生噪声干扰，必要时作防噪、隔振处理。

- 建筑功能布局时应将噪声不敏感的房间布置在靠近噪声源一侧，或通过设计阳台等缓冲空间减轻室外噪声源的影响。

- 本条要求无论清水还是全装修项目，设计文件中应明确满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求的楼板撞击声的具体措施，确保竣工验收时楼板撞击声满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

- 对于住宅底部的商业配套服务网点可按照自身的设计规范执行。

- 4.3.19  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施是否与建筑主体结构统一设计并满足标准要求；空调室外机的安装空间尺寸是否与机组的外形尺寸相适应并预留操作空间。

- 设计图纸：建筑平面图及立面图中外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施位置是否合规，空调室外机排风口是否存在相对设置的情况，竖向逐层布置室外机时，空调室外机设置是否存在处于凹槽中的情况，若存在，凹槽尺寸及室外机设置位置是否合规。

- 技术支撑文件：无。

- 施工图设计：同初步设计。

- 4.3.20  在保证安全和不污染环境的情况下，应使用可再循环利用材料，且其重量占建筑材料总重量的比例不低于10%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：可再循环利用材料使用情况和使用比例是否满足标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：装修材料表、构造大样图材料标注是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：《可再循环利用材料使用比例计算表》是否与设计说明、建筑图纸一致，可再循环利用材料重量占建筑材料总重量的比例是否不低于10%。

【备注】

- 可再利用材料是指不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合，修复后可直接再利用的材料，即基本不该变旧建筑材料或制品的原貌，仅对其进行适当清洁或修整等简单工序后经过性能检测合格，直接回用于建筑工程的建筑材料。可再利用材料一般是指建筑制品、部品或型材形式的建筑材料，如门、窗等。

- 可再循环材料是指通过改变物质形态可实现循环利用的材料，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

- 有的建筑材料既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用（具体方式将由使用方决定），例如标准尺寸的钢结构型材等。

- 以上各类材料统称为可再循环利用材料。

- 本条涉及到的材料比例均应按照单体建筑计算。

- 4.3.21  电梯、自动扶梯、自动人行步道的设置应符合下列规定：

1  电梯台数和规格应符合《住宅电梯配置和选型及安装维护标准》DBJ50-253的要求；

2  设置电梯的居住建筑，每居住单元至少应设置1部能直达户门层的无障碍电梯；

3  电梯应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施；

4  电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；

5  自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停、低速运转或变频感应启动等功能。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）是否选用节能型的电梯、自动扶梯与自动人行步道；2）垂直电梯是否明确采用群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施，自动扶梯是否采用变频感应启动等节能控制；3）电梯是否具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；4）自动扶梯与自动人行步道空载时，是否具备自动暂停、低速运转或变频感应启动功能。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 由于目前并未明确电梯和步梯的节能型号，暂以是否采取变频调速拖动方式或能量再生回馈技术判定。

- 4.3.22  建筑内外应设置与环境相协调、便于识别和使用的标识系统，并符合下列规定：

1 应设置安全防护的警示和引导标识系统；

2 建筑室内和建筑主入口设置禁烟标识，建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识；

3 车库应有停车场指示牌、禁鸣、禁停、限速、限高、车辆进出口、人行出入口、各楼栋车库出入口指标牌；应设置停车区位标志及车位号牌，应在每层出入口的显著部位设置标明楼层和行驶方向的标志；应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏；

4 无障碍标志应纳入城市环境或建筑内部的引导标志系统，清楚地指明无障碍设施的走向及位置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑设计说明中是否明确标识系统要求、标识系统内容及位置，无障碍信息引导设施设置是否满足《无障碍设计规范》GB50763的规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：建筑设计说明中是否明确标识系统要求，无障碍信息引导设施设置是否满足《无障碍设计规范》GB50763的规定。

- 设计图纸：1）标识系统设计图中是否设置安全警示、引导标识、禁烟标识、无障碍引导标识且清晰明确并满足标准要求；2）车库划线图纸中是否明确各标识位置并满足标准要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

标识系统图应至少表达各类标识的设置位置、设置数量和标识参考样式。

- 4.3.23  室内空气中污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：设计说明明确室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物浓度标准要求及材料的污染物浓度释放率情况。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：装修材料表、构造大样图材料标注是否与材料的污染物释放率、验收标准要求。

- 技术支撑文件：仅全装修项目提供《污染物浓度预评估分析报告》。

【备注】

- 对于非全装修建筑项目，符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关要求，视为满足要求。

- 对于全装修建筑项目，竣工验收时应符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

- 浓度控制设计可参考《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436的室内空气污染物浓度Ⅲ级执行，采用规定指标法或性能指标法进行设计。

- 《污染物浓度预评估分析报告》的报告编制格式及深度见附录。

- 5  结构专业条文

- 5.1.1  建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：设计依据、设计参数是否正确。

- 设计图纸：基础平面布置图，结构平面布置图，典型大样。

- 技术支撑文件：结构主要计算结果。

施工图设计：

- 设计说明：设计依据、设计参数是否正确。

- 设计图纸：基础平面布置图及基础大样图、结构平面布置图、配筋平面图及大样图。

- 技术支撑文件：结构计算书。

【备注】

- 建筑结构的承载能力极限状态计算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家及重庆市现行相关标准的规定进行计算，并在结构设计文件的结构设计总说明中明确规定场地条件、设计荷载、设计使用年限、材料、构件性能要求及挠度、裂缝、变形限值等要求。

- 建筑结构的正常使用极限状态验算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018对耐久性极限状态的三个方面：1）影响承载能力和正常使用的材料性能劣化；2）影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等；3）影响耐久性能的其他特定状态进行验算，并在结构设计文件的结构设计总说明中对可能出现的地基不均匀沉降、超载使用及使用环境影响导致的耐久性问题，包括结构构件裂缝、钢材（筋）锈蚀、混凝土剥落、化学离子腐蚀导致结构材料劣化等明确规定和措施，使结构在设计使用年限内不因材料的劣化而影响建筑安全与正常使用。

- 施工图设计文件由审图机构按结构设计相关标准审查（含设计说明、计算书、施工图设计文件），合格后出具相应合格报告。

- 5.1.2  不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

【审查要点】

初步设计：

      - 设计说明：建筑形体规则性判断是否正确，结构传力是否合理。

      - 设计图纸：结构典型楼层平面布置图与建筑形体平面规则性是否一致。

      - 技术支撑文件：无。

施工图设计：

            - 设计说明：无。

            - 设计图纸：结构平面布置图与建筑形体平面规则性是否一致。

            - 技术支撑文件：无。

【备注】

- 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定，建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性（规则、不规则、特别不规则、严重不规则）。为实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗量越多，性能要求越高，不利于节材。

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011抗震概念设计中建筑形体规则性判断详见3.4节条文及其条文说明。

- 5.1.3  结构设计应符合下列规定：

1  结构体系及布置应进行优化设计；

2  结构构件应进行优化设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：当结构属于《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB 50011-2010第3.4.1条界定的特别不规则的结构或存在转换层时，需提供不低于2种结构 (含地基基础方案、结构体系及布置)方案对比、优化分析说明；其余建筑需提供结构 (含地基基础方案、结构体系)选择合理性说明和结构经济性指标。

- 设计图纸：基础平面布置图、典型楼层结构平面布置图。

- 技术支撑文件：高层建筑应提供抗震超限情况判定表。

施工图设计：

- 设计说明：无初步设计阶段的项目，要求同上。

- 设计图纸：基础平面布置图及大样图，全部楼层结构布置图、配筋图、大样图，特殊部位连接详图、支座大样图。

- 技术支撑文件：高层建筑应提供抗震超限情况判定表，结构经济性指标（钢筋及混凝土含量）。

【备注】

1. 结构体系及布置的优化主要针对特别不规则结构及存在转换层的结构，应根据建筑特点进行不同结构体系比较研究、或同一结构体系不同布置方案的比较分析。如高层住宅一般为剪力墙结构体系，当为特别不规则结构或存在转换层时应进行不同结构布置的比较分析；大型集中商业的结构体系可有不同选择，当为特别不规则结构时应进行不同结构体系的比较，如采用框架结构与框架-剪力墙结构进行比较研究。结构体系和布置的优化设计可通过结构综合指标分析、评价。

2. 结构构件的优化设计在确定结构体系和布置后进行，主要是对截面大小和配筋的优化设计，可通过经济性指标比较。

- 5.2.1  建筑外墙、屋面、门窗、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：结构专业应包含荷载取值（包括上人屋面、栏杆、构架活荷载等），抗风抗震参数取值，主体结构变形控制指标，围护结构材料（砌体或非砌筑外墙）强度参数等内容及应满足的现行国家及地方规范、标准、技术规程等说明。建筑专业应包含外墙、屋面、门窗、外保温系统的材料、连接、性能参数等要求及应满足的现行国家及地方规范、标准、技术规程等说明。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：围护结构采用砌体的应按计算和规范要求设置构造柱，圈梁及采取其他抗震构造措施。围护结构采用非砌筑墙板、外挂预制墙板等装配式部件的应提供技术图纸，连接大样及相应抗风抗震要求说明。构架应有施工图、连接大样、施工安全说明等。

- 技术支撑文件：《围护结构、栏杆、构架抗风抗震计算书》。

- 5.2.2  宜采用建筑结构与保温一体化、保温与装饰一体化技术，并满足节能相关要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明采用的一体化具体技术，及其依据的规范、标准。

- 设计图纸：给出典型大样及连接技术要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：应说明保温材料性能指标等内容及其依据的规范、标准。

- 设计图纸：当采用建筑结构与保温一体化技术时，应根据所采用的具体技术给出相应的施工设计图，如采用外挂墙板的拆分图、墙板设计构造图、与主体结构的连接大样图及相应的技术要求说明。当采用保温与装饰一体化技术时，应说明依据的规范、标准，引用的图集，选用的具体构造大样等。

- 技术支撑文件：无

【备注】

- 结构专业相应设计技术工作为与结构安全相关内容，涉及节能相关内容为建筑专业的工作范围。

- 5.2.3  外墙外保温系统、外墙门窗系统应进行抗风荷载计算。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：说明采用的外墙外保温系统、外墙门窗系统是否满足风荷载要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：应给出用于建筑外墙外保温系统、外墙门窗系统抗风设计的荷载标准值。给出外墙门窗系统抗风压性能等级，保温连接件的设置要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：提供抗风设计荷载标准值取值的计算书。

【备注】

- 有相关标准时按相关标准进行设计，若无相关标准要求时，按下列方法计算：

风荷载设计值取风荷载标准值与抗风荷载安全系数 K 的乘积，抗风荷载安全系数 K 按JGJ144采用。

风荷载标准值按下式计算：

ωk＝β1 βgzμslμz ω0

式中：

ωk—风荷载标准值，(kN/m2)；

β1—重现期修正系数，外保温系统使用年限 25 年时可取0.9，50年时取1.0；

βgz—高度z处的阵风系数，按《建筑结构荷载规范》GB 50009中规定取值；

μsl—风荷载局部体型系数，墙面（含山墙）的局部风压体型系数应取-1.8，突出构件按《建筑结构荷载规范》GB 50009 中规定取值，一般可取-2.0。

μz—风压高度变化系数；建筑物地上高度一半及以上部位按建筑物最大高度取值；建筑物地上高度一半以下部位按建筑物最大高度的一半取值。

ω0—基本风压，(kN/m2)，应按照《建筑结构荷载规范》GB 50009 附录 E.5 中表 E.5中50 年重现期的风压采用，但不得小于 0.3kN/m2。对于高层建筑，以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压应适当提高。

抗风压性能等级根据风荷载设计值K×ωk，按现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106确定。

保温系统连接件应根据所承受的抗风荷载设计值计算确定（不考虑保温材料与基层的粘结力）。单个锚固件的抗拉拔承载力设计值取锚固件的抗拉承载力标准值的1/2。

按专业间表达内容习惯，外墙外保温系统、外墙门窗系统抗风设计的荷载标准值应在建筑专业设计说明中表达，荷载标准值计算书宜由结构专业完成。

- 5.3.1  合理提高建筑的抗震性能，宜对关键部位、关键构件及节点采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，宜采用隔震、消能减震设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：说明是否采用了抗震性能设计。采用性能设计时说明结构抗震性能目标的选择是否恰当，隔震、消能减震设计是否合理。

- 设计图纸：当说明无法清楚表达关键部位、关键构件及节点时补充图纸表达。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：说明是否采用了抗震性能设计。采用性能设计时说明具体关键部位、关键构件及节点抗震设计内容，结构抗震性能目标的选择是否恰当，隔震、消能减震设计是否合理。

- 设计图纸：关键部位、关键构件及节点施工图是否符合抗震性能设计目标的要求，表达抗震设计技术措施或加强措施相应设计施工图。

- 技术支撑文件：抗震性能设计文件，隔震、消能减震技术设计报告等。

【备注】

合理提高建筑的抗震性能，就是首先按照结构相关设计规范（如《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》等）确定关键部位、关键构件及节点，然后按不同性能目标要求验算结构的性能水准，当这些关键部位、关键构件及节点达到中震不屈服以上性能水准即可判定满足本条要求。

- 5.3.3  地基基础设计应遵循就地取材、保护环境、节约资源、提高效益的原则，优先选用环境影响小、施工便利、材料节约的基础形式。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：场地地质条件分析，地基基础方案优化选择说明。采用地基处理的需要说明选取的处理技术可靠性，施工便利性，经济性等。

- 设计图纸：基础布置图及典型大样，地基处理方案技术图。

- 技术支撑文件：采用地基处理的提供技术比选报告。

施工图设计：

- 设计说明：地基处理技术要求等。

- 设计图纸：基础布置图、配筋图、大样图；地基处理技术指导图等。

- 技术支撑文件：无。

- 5.3.4  混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量应高于受力普通钢筋总量的85%，或混凝土竖向承重结构采用强度等级不低于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不低于50%；钢结构中Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）混凝土结构各构件（梁、板、柱、剪力墙、基础）钢筋材料使用部位、强度等级及高强钢筋、高强混凝土使用比例是否满足标准要求。2）钢结构中钢材使用部位、钢材牌号及高强钢材使用比例是否满足标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：1）混凝土结构各构件（梁、板、柱、剪力墙、基础）钢筋材料使用部位、强度等级及不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋用量占受力钢筋总用量的比例是否满足标准要求；混凝土使用部位和强度等级，混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例是否满足标准要求。2）钢结构中材料使用部位、钢材牌号及高强钢材（Q355及以上）用量占钢材总用量的比例是否满足标准要求。

- 设计图纸：1）混凝土结构材料（含混凝土和钢筋）强度等级是否与说明一致。2）钢结构中钢材牌号是否与说明一致。

- 技术支撑文件：

- 《高强钢筋用量比例计算表》

- 《高强混凝土用量比例计算表》

- 《高强钢材用量比例计算表》

- 5.3.5  现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：现浇混凝土是否采用预拌混凝土，预拌混凝土使用部位是否合理；预拌砂浆的利用情况及要求是否满足标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 预拌混凝土应符合国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，避免使用禁止、限制使用的拌制方法。

- 预拌砂浆，是指由水泥、砂以及所需的外加剂和掺合料等成分，按一定比例，经集中计量拌制后，通过专用设备运输、使用的拌合物。

- 预拌砂浆包括预拌干混砂浆和预拌湿砂浆。预拌砂浆是由专业化工厂规模化生产的，砂浆的性能品质和均匀性能够得到充分保证，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性需求。

- 本条要求砌筑砂浆、墙面砂浆、楼（屋）面砂浆全部采用预拌砂浆。

- 若项目使用的是干混砂浆时，需要折算成湿砂浆的重量进行计算。

- 预拌砂浆应符合国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

- 5.3.7  合理提高建筑结构材料的耐久性，混凝土构件应提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%；钢构件应采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；木构件应采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：混凝土结构是否提高了结构构件的保护层厚度；是否明确高耐久性混凝土的要求、性能参数、使用部位；钢结构是否全部采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，明确使用部位；木结构构件是否全部采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：混凝土结构是否提高了结构构件的钢筋保护层厚度并明确各类结构构件的保护层厚度；是否明确高耐久性混凝土的要求、性能参数、使用部位，其用量占总混凝土用量的比例应超过50%；钢结构是否全部采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，明确使用部位；木结构构件是否全部采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

- 设计图纸：全部结构施工图。

- 技术支撑文件：《高耐久性混凝土用量比例计算表》。

【备注】

- 对混凝土结构，根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）8.2.1条，结合建筑的环境类别及作用等级，具体采用提高钢筋保护层厚度。当采用提高钢筋保护层厚度时，保护层厚度增加值不应小于5mm。当采用高耐久混凝土时，使用部位包括基础、竖向构件、水平构件及构架。

- 当采用高耐久混凝土时，设计文件应明确混凝土的抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标。混凝土耐久性指标的检测与试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行，测试结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行性能等级划分。

- 耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171要求的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224的II型面漆和长效型底漆。

- 根据《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226-2017，多高层木结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。

- 鼓励设计师进一步提高建筑结构材料的耐久性，结构的耐久性设计应使结构构件出现耐久性极限状态标志或限制的年限不小于100年，耐久性设计应包括保证构件质量的预防性处理措施、减小侵蚀作用的局部环境改善措施、延缓构件出现损伤的表面防护措施和延缓材料性能劣化速度的保护措施。当满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018附录C提出的耐久性设计的具体规定时，可视为满足本条要求。

- 5.3.8  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：根据主体结构特性给出主体结构的变形控制指标。非结构构件是否有相关连接技术说明和相关设计图纸；连接构造是否合理、可靠。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：非结构构件的材料参数，构造及施工要求，设计依据的标准等。非结构构件应与主体结构连接牢固，设备及附属设施应与围护结构或主体结构构件连接牢固。对需要连接设备及附属设施部位的结构构件及非结构构件应进行计算、并采取相应设计措施以提供设施设备连接件足够的锚固力。

- 设计图纸：非结构构件的设计图，如钢筋混凝土女儿墙、雨棚，夹层抬墙梁，构造柱，空调板等。设备及附属设施需要连接部位的构造大样，预埋件等。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 非结构构件适应主体结构的变形。对非结构构件的填充墙，应适应主体结构梁、柱受力变形及不同材料之间因温度膨胀系数不同而产生的变形，需要采取相应的构造要求。如填充墙墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋；对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等；对非结构构件的移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等。

- 设备及附属设施适应主体结构变形。设备、设施等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。应注意以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。例如，固定的设备及附属设施不能直接横跨主体结构的变形缝；电梯竖向井道在主体结构设计使用年限内的基本风压及常遇地震作用下，能正常运行。

- 5.3.9  地下室、车库、屋面等与土壤或水接触的混凝土结构部位，应优先采用结构自防水设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：明确与土壤或水接触的混凝土结构部位是否采用了结构自防水设计，并明确混凝土抗渗等级、质量保证措施等技术指标要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：明确与土壤或水接触的混凝土结构部位是否采用了结构自防水设计，并明确抗渗等级等设计要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 地下室挡墙、车库（底板、侧墙、顶板）、屋面等是防水工程的重难点，也是渗漏高发区，一旦发生渗漏，后期修补难度较大。应坚持“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则，使用柔性防水层这道防线，弥补刚性防水的缺点，即以刚性防水为主、柔性防水为辅，达到刚柔相济的防水效果。

- 防水设计应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《屋面工程技术规范》GB 50345、坡屋面工程技术规范》GB 50693、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212等现行相关标准的规定。

- 6 给排水专业条文

- 6.1.1  应制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源；水资源规划方案应包括中水、雨水等非传统水源综合利用的内容。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：

应明确水资源规划状况：

1）当地水资源状况、气象资料及市政设施情况等，可利用的水资源。

2）当项目包含多种建筑类型，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

3）确定用水定额、编制节水用水量计算表。

4）给排水系统设计方案介绍。

5）采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

6）非传统水源利用方案。对雨水、再生水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7）景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水（经政府主管部门审查许可后，才能利用地表水）和非传统水源，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模。

- 设计图纸：给排水系统图、 给排水总图（如有中水雨水等非传统水源，应有处理工艺流程图、平面图等）是否与说明一致和符合规范要求。

- 技术支撑文件：《节水用水量计算书》、《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：给排水总平面图，给排水平面图，给排水系统图，泵房大样图，主要设备材料表，如有中水、雨水等非传统水源，应有处理工艺流程图、平面图、大样图等，上述图纸是否与说明一致和符合规范要求。

- 技术支撑文件：《节水用水量计算书》、《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》。

- 6.1.2  生活给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并应保证设计工况下水泵效率处在高效区。生活给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：市政供水标高或供水服务高程，最不利点位置及所需水压标高，生活给水系统竖向分区，生活给水泵设备选型参数。

- 设计图纸：给排水总平面图，生活水泵房平面布置图，给水系统图，上述图纸是否与说明一致和符合规范要求，生活水泵选型是否满足条文要求。

- 技术支撑文件：《给排水设计计算书》。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：给排水总平面图，给排水平面图，给排水系统图，生活水泵房大样图，主要设备材料表。上述图纸是否与说明一致和符合规范要求。

【备注】

- 建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时，水泵供水能力不应小于最大时用水量。

- 生活给水系统采用变频调速泵组供水是，工作水泵组供水能力应满足系统设计秒流量。

- 6.1.3  场地应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，实施外排总量控制；场地年径流总量控制率有规划要求时，不低于所在区域海绵城市专项控制性规划的要求；无规划要求时，不应低于55%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：年径流总量控制率是否不低于55%且不低于海绵城市专项规划（若有）对本项目的指标要求，低影响开发雨水系统构建的技术路线和相关设施布局。

- 设计图纸：建筑总平面图、给排水总平面图：年径流总量控制率是否不低于55%；低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：年径流总量控制率是否不低于55%且不低于海绵城市专项规划（若有）对本项目的指标要求，低影响开发雨水系统构建的技术路线和相关设施布局。

- 设计图纸：建筑总平面图、给排水总平面图及LID设施大样：年径流总量控制率是否不低于55%；复核低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。

- 技术支撑文件：《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》。

- 6.2.1  应根据市政供水条件、小区规模、建筑物用途、建筑高度、建筑分布、使用要求、安全供水、维护管理和降低能耗等因素，合理确定给水系统的供水方式，应充分利用市政供水压力直接供水；在满足相关条件时可采用叠压供水系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应明确供水系统、站房设置位置、竖向分区方式。

- 设计图纸：给排水总平面图，给排水系统图，主要设备材料表；给排水总图与系统图是否与说明一致和符合规范要求；复核泵站位置是否靠近用水负荷中心、是否会对用户带来噪声；各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

- 6.2.2  用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具给水配件最低工作压力的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应明确分区压力不大于0.45MPa，竖向分区最不利点的压力，不能低于用水器具要求的最低值；当用水点供水压力超过0.20MPa，应明确采取的减压措施。

- 设计图纸：给水系统图：各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.3  变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择搭配水泵及调节设施，宜按供水需求自动控制水泵启动的台数，水泵采用一对一变频控制，保证在高效区运行。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明： 给水泵组的水泵配置方式、控制方式、水泵数量及每台水泵的技术参数，保证水泵在高效区运行。

- 设计图纸：给排水系统图，主要设备材料表；给水泵组的水泵选择、配置情况及控制方式能否满足条文要求。。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：主要设备材料表、给排水系统图、生活水泵房大样图，给水泵组的水泵选择、配置情况及控制方式能否满足条文要求。

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.4  小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向，按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明： 应明确小区场地高差、坡向，小区排水管线坡向、出口个数、位置；周边市政排水管线情况，市政排水检查井井底标高。

- 设计图纸：给排水总平面图。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：给排水总平面图，管道高程表，检查井坐标表。

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.5  居住建筑的生活热水系统宜分散设置，当采用集中生活热水系统时，其热源应按下列原则选用：

1  优先利用工业余热、废热、地热或空气源热泵；

2  除有其他用气要求外，不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽，通过热交换后作为生活热水的热源或辅助热源；

3  除下列条件外，不应采用直接电加热作为生活热水系统的主体热源：

1） 按60℃计的生活热水最高日总用水量不大于5m³，或人均最高日用水定额不大于10L的建筑；

2） 无集中供热热源和燃气源，采用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制，且无条件采用可再生能源的建筑。

6.2.6  采用户式燃气热水器或供暖炉为生活热水热源时，其设备效能应符合表6.2.6的规定。

表6.2.6 户式燃气热水器和供暖炉热效率（热水）

| - 类型 |  | - 热效率值（%） |
| --- | --- | --- |
| - 户式热水器 | - η1 | - ≥89 |
|  | - η2 | - ≥85 |
| - 户式供暖热水炉（热水） | - η1 | - ≥89 |
|  | - η2 | - ≥85 |

注：η1为热水器或供暖炉额定热负荷和部分热负荷(热水状态为50%的额定热负荷)下两个热效率值中的较大值，η2为较小值。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明： 说明是集中热水供应系统是因地制宜采用的热源；采用户式燃气热水器或供暖炉为生活热水热源时，说明设备效能不应低于规定值。

- 设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，设备材料表，复核热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求；

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，设备材料表，复核热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求。

- 技术支撑文件：无。

6.2.7  当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表6.2.7的规定，并应有保证热水水质的有效措施。

表6.2.7 热泵热水机组性能系数（COP）（W/W）

| 制热量（kW） | 热水机型式 |  | 普通型 | 低温型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H≥10 | 一次加热式 |  | 4.40 | 3.70 |
|  | 循环加热 | 不提供水泵 | 4.40 | 3.70 |
|  |  | 提供水泵 | 4.30 | 3.60 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机的COP不宜低于规定值，以及保证水质的措施。

- 设计图纸：空气源热泵热水机组平面图，设备材料表，复核是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

1. 提供空气源热泵热水机组产品技术规格书。

- 6.2.8  小区集中热水供应应根据建筑物的分布情况等采用小区共用系统、多栋建筑共用系统或每幢建筑单设系统，共用系统应控制自水加热站至最远建筑的热水供水干管长度不宜大于300米。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明采用集中热水供应的建筑物分布情况，说明各楼栋热水系统设置情况；水加热站位置，热水供水系统最不利点位置及标高。

- 设计图纸：给排水总平面图、热水平面布置图、热水系统图，复核水加热站至最远建筑的热水供水干管长度是否满足条文要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.9  集中生活热水供应系统，应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施，并应符合下列规定：

1  应采用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管中的热水循环；

2  应保证热水配水点达到最低出水温度出水的时间不应大于15s；

3  用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；

4  冷水、热水供应系统分区宜一致，单体建筑的循环管道宜采用同程布置；

5  日热水用量设计值大于等于5m³或定时供应热水的用户宜设置单独的热水循环系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明热水分区方式及循环方式，保证冷热水水压平衡及出水水温控制措施。

- 设计图纸：热水平面图、热水系统图，复核分区方式、循环方式是否满足要求和合理。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.10  集中热水供应系统的管网及设备应采取经济、合理、安全的保温措施，保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度计算方法确定，也可按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015附录D的规定选用。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明热水设施设备、管道采取的保温措施；

- 设计图纸：热水平面图、热水系统图，复核保温措施是否满足条文规定。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：应说明热水设施设备、管道采取的保温措施及保温厚度。

- 设计图纸：热水平面图、热水系统图，复核保温措施、保温厚度是否满足条文规定。

- 技术支撑文件：无。

- 6.2.11  集中热水供应系统的监测和控制宜符合下列规定：

1  对系统热水耗量和系统总供热量宜进行监测；

2  对设备运行状态宜进行检测及故障报警；

3  对每日用水量、供水温度宜进行监测；

4  装机数量大于等于3台的工程，宜采用机组群控方式。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明集中热水供应系统的监测控制方式。

- 设计图纸：热水机房布置图，热水系统图，复核温控点位设置位置是否满足条文规定。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 6.3.1  小区各类给水系统水质均应符合国家现行相关标准的规定；小区雨水、污废水排水均应满足国家现行相关排放标准的要求：

1  生活饮用水水池、水箱等储水设施应使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，且采取保证储水水质不变的措施；

2  阳台、露台排水不应排入雨水排水系统；

3  非传统水源的管道、设备、设施应设置明确、清晰的永久性标识。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：生活饮用水池、水箱等储水设施应采用成品，材质应符合相关要求，应采取的保证储水水质不变的措施；阳台、设置有洗衣机（台）的住宅露台排水排入污废水排水系统。非传统水源的管道、设备、设施应设置明确、清晰的永久性标识。

- 设计图纸：生活水池、水箱平面布置图，排水系统图，给水系统图。

- 技术支撑文件：无

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：生活水池、水箱大样图，排水系统图，给水系统图。

- 技术支撑文件：无

- 6.3.2  用水器具应符合现行标准《节水型卫生洁具》GB/T 31436、《节水型生活用水器具》CJ/T 164及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明： 采用的用水器具符合《节水型卫生洁具》GB/T 31436 、《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：主要设备材料表、卫生间大样图：卫生器具参数是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

应提供主要卫生器具品牌厂家技术规格说明书。

- 6.3.3  应采取有效措施避免管网漏损，并应符合下列规定：

1  给水系统中应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，且必须符合现行国家标准的要求；

2  合理选择管材、管件压力等级，其产品标称的允许工作压力必须大于给水系统最大工作压力；试验压力和试验方法应符合现行国家相关验收规范；

3  选高性能、质量可靠的阀门及附件；

4  适宜的管道连接、敷设和基础处理方式，并控制管道埋深；

5  埋地钢管应选择适宜的防腐方式；

6  水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭；

7  生活给水、生活热水、管道直饮水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体、非传统水源给水根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，计量水表安装率达100%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：

- 阀门、设备、管材、管件的选择符合相应国家标准的情况；与在所在区域的压力等级是否匹配；

2）埋地管道的敷设及连接方式、水池水箱补水管设置方式；

3）按水平衡测试要求安装分级计量表，安装率达100%。

- 设计图纸：给水总平面图，给水系统图，主要设备材料表：阀门、设施、管 材是否符合要求，以及是否100%安装分级计量表。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：

- 阀门、设备、管材、管件的选择；与在所在区域的压力等级是否匹配；

- 埋地管道的敷设及连接方式、埋地管道地基处理、开挖、回填、连接等是否符合要求；

- 水池水箱补水管设置方式；

5）按水平衡测试要求安装分级计量表，安装率达100%。

2. 设计图纸：给水总平面图，给水系统图，设备站房大样图，主要设备材料表：阀门、设施、管材是否符合要求，与在所在区域的压力等级是否匹配；室外管道敷设是否符合要求，以及是否100%安装分级计量表。

3. 技术支撑文件：无。

- 6.3.5  居住建筑非传统水源利用宜满足下列规定：

1  有市政再生水供应时，室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水水源优先采用非传统水源；

2  无市政再生水供应时，室外绿化灌溉用水水源优先采用非传统水源。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明周边市政再生水的情况；应明确提供绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水的水源。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：绿化平面图（景观专业提供）：绿化灌溉用水水源是否满足规范要求。

- 技术支撑文件：无。

- 6.3.6  建筑场地大于10hm2的工程应进行雨水控制利用专项设计。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：场地雨水控制利用的方式，雨水控制利用设施类型及相关参数，当设有雨水收集回用系统时，应说明雨水收集方式、雨水处理方式、回用方式，及水平衡计算。

- 设计图纸：建筑总平面图、给排水总平面图：年径流总量控制率；低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求；当设有雨水收集回用系统时，应提供雨水回用系统平面布置图、雨水回用管网平面图。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：建筑总平面图、给排水总平面图及LID设施大样：年径流总量控制率是否不低于55%(是否不低于海绵城市专项规划对本项目的指标要求)；复核低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求；当设有雨水收集回用系统时，应提供雨水回用系统平面布置图、雨水回用管网平面图、工艺设备安装图。

- 技术支撑文件：《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》。

- 6.3.7  建筑给水系统宜设置水质在线监测系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明水质在线监测系统采样点位置，系统形式。

- 设计图纸：给排水总平面图，给水系统图，复核采用点位设置是否符合要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 6.3.8  建筑室外排水中，应实现雨污分流，并宜在雨污水排出口接入市政管网前设置水量、水质监测系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：应说明小区采用雨污分流，市政雨水、污水接口位置及市政检查井井底标高。设有水量水质监测系统时，应补充说明监测点位设置。

- 设计图纸：给排水总平面图。设有水量水质监测系统时，复核监测点位是否满足条文要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 7 电气专业条文

- 4.3.17  居住建筑的隔声减噪设计应符合下列规定：

1 不应将有噪声和振动的设备用房设在噪声敏感房间的直接上、下层或贴邻布置；当其设在同一楼层时，应分区布置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：变配电房及发电机房位置及相应的防噪措施是否合理。

- 设计图纸：平面图中变配电所、发电机房等站房是否在噪声敏感房间的直接上、下层或贴邻布置。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条在电气专业只针对电气设施设备提出减振降噪措施要求，围护结构隔声处理要求见建筑专业。

- 《住宅建筑电气设计标准》JGJ242规定：当配变电所设在住宅建筑内时，配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。变配电房、发电机房、水泵房选址时应考虑其低频噪音对周边房间的影响，这种低频振动噪音有可能会沿建筑结构梁板柱传递至其楼上楼下数层的范围。因此，变配电房、发电机房、泵房建议避免设在对噪声敏感的房间的建筑投影范围（建筑投影范围指该房间建筑投影的上下各层范围）或与其贴邻的场所。当建筑条件限制（如超高层建筑避难层变配电所等）时，应采取合适的隔声和降噪措施如：土建增加浮筑地板、房间内增设吸音板（隔声罩）、进排风及排烟管增设消声装置，柴油发电机、变压器加装减振装置、连接采用软连接、桥架支架加装橡胶垫等。采取措施后，变配电房、发电机房、泵房周边房间噪声限值应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118及《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求。

- 4.3.21  电梯、自动扶梯、自动人行步道的设置应符合下列规定：

1  电梯应具备节能运行功能，应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施；

2  电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；

3  自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停、低速运转或变频感应启动的功能。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：电梯是否具备节能运行功能；当装有2台电梯时，是否采用并联控制方式；当有3台及以上电梯集中设置时，是否采用群控控制方式；电梯是否具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；自动扶梯与自动人行步道空载时，是否具备空载时暂停、低速运转或变频感应启动功能。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 对电梯、自动扶梯、自动人行步道系统的节能控制措施的要求。对电梯，应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术，实现电梯节能。对于扶梯，应采用变频感应启动技术来降低使用能耗。设置群控功能，可以最大限度地减少等候时间，减少电梯运行次数。轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要是关闭部分轿厢照明。在电梯设计选型时，宜选用采用高效电机或具有能量回收功能的节能型电梯，一般应用于高层建筑时效果明显，高速电梯可考虑采用能量再生电梯，设计可参见《电梯能量回馈装置》GB/T 32271。

- 电梯节能控制措施由电气专业给建筑专业提资，电梯选型以及相关技术要求统一由建筑专业图纸表达。

- 7.2.1  变配电所应靠近负荷中心，且应合理选择变压器的容量和台数；变压器应选用低损耗型，且能效值应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中节能评价值的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）是否描述变配电所的位置以及供电范围；变配电所是否靠近负荷中心；2）配电变压器是否选用低损耗、低噪音节能型产品；3）所选配电变压器是否满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中2级的要求。

- 设计图纸：1）电气总平面图中变配电所位置是否靠近负荷中心；2）主要设备材料表中是否标注变压器的型号、单台容量、台数、空载损耗指标、负载损耗指标；3）所标注的空载损耗指标、负载损耗指标是否满足国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中2级的要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）电气总平面图中变配电所位置是否靠近负荷中心；2）主要设备材料表中是否标注变压器的型号、单台容量、台数、空载损耗指标、负载损耗指标； 3）所标注的空载损耗指标、负载损耗指标是否满足国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效标准2级的要求。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.2  三相配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：三相配电干线的各相负荷是否分配平衡，其最大相负荷是否不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷是否不小于三相负荷平均值的85%。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）配电箱系统图中各相序连接的负荷是否分配平衡；2）各三相配电干线的最大相负荷是否不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷是否不小于三相负荷平均值的85%。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.3  有单相负荷的变压器，集中补偿应采用混合无功自动补偿装置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：有单相负荷的变压器是否采用混合无功自动补偿装置。

- 设计图纸：低压配电系统图中有单相负荷的变压器是否采用混合无功自动补偿装置。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：同初步设计。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.4  电气设备应优先选用谐波含量低的产品。当建筑中非线性用电设备较多时，应预留滤波装置的安装空间。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）电气设备选型是否为谐波含量低的产品；2）建筑中非线性用电设备较多时，是否采取谐波抑制措施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）主要设备材料表中电气设备选型是否为谐波含量低的产品。2）当建筑中非线性用电设备较多时，变配电所或配电间是否预留滤波装置的安装空间。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.5  建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：主要功能房间的的照度标准值、统一眩光值、一般显色指数等指标是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）照明平面图中是否注明主要功能房间的照度设计值；2）凡需二次装修的场所，照明平面图中是否标注其照度值的相应要求；3）上述设计指标是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.6  建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》第5章中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）照明平面图中是否标明主要功能房间的照明功率密度设计值（LPD）；2）凡需二次装修的场所，照明平面图中是否标注其照明功率密度限值要求；3）上述设计指标是否不大于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

- 技术支撑文件：《照明计算书》。

- 7.2.7  照明灯具、光源及配件应采用高效照明产品，并符合下列规定：

1  光源、镇流器及LED模块控制装置的能效应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求；

2  灯具效率或效能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1)选用的光源、镇流器、LED模块控制装置的能效等级或要求是否满足标准要求；2）灯具效率或效能是否符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）主要设备材料表是否标明满足所选光源、镇流器、LED模块控制装置的能效等级或要求；2）主要设备材料表是否标明满足所选光源、镇流器、LED模块控制装置的能效等级或要求是否满足相应能效标准的节能评价值。

- 技术支撑文件：无。

- 7.2.8  照明控制应符合下列规定：

1  建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间、停车库等公共区域照明及室外景观照明、夜景照明应采用分区、定时、感应等节能控制措施；

2  有天然采光的场所区域，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组控制措施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1)室内照明、室外景观照明、夜景照明的节能控制方式是否满足标准要求；2）天然采光的场所区域，是否根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组控制措施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）照明平面图及照明配电箱系统图是否表达各场所照明灯具的节能控制方式；2）各类场所采用的照明控制是否满足标准要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（建筑夜景照明设计)图纸需要满足的照明控制要求。

- 公共区域照明节能控制措施，如楼梯间可采取声控或人体感应控制；走廊、地下车库可采用定时或其他的集中控制方式；室外景观照明可采用定时或其他的集中控制方式；夜景照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。

- 7.3.1  建筑照明应符合下列规定：

1  人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；

2  选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1)人员长期停留的场所灯具选型是否为《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；2）所选LED照明产品的光输出波形的波动深度是否满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

- 7.3.2  建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值。房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》第5章中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）照明平面图中是否标明主要功能房间的照明功率密度设计值（LPD）；2）凡需二次装修的场所，照明平面图中是否标注其照明功率密度限值要求；3）上述设计指标是否不大于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

- 技术支撑文件：《照明计算书》。

- 7.3.3  地下车库的一氧化碳浓度监测装置应联动控制相关排风设备。

【审查要点】
初步设计：

- 设计说明：地下车库排风设备是否采用一氧化碳浓度监测联动控制措施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）地下车库排风设备的配电（控制）系统图是否采用一氧化碳浓度监测联动控制措施；2）地下车库平面图是否表达一氧化碳浓度探测器、控制设备，以及相应的信号线缆。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 本条由暖通专业提出一氧化碳浓度监测装置设置位置及要求，电气专业落实联动控制措施。

- 7.3.4  电动汽车充电设施的设计应符合现行地方标准《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

【审查要点】
初步设计：

- 设计说明：电动汽车充电设施的负荷等级、供配电及低压配电系统、监控及通信系统等设计是否满足《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

- 设计图纸：1）电动汽车充电设施供配电系统设计是否与说明一致。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）一次建成电动汽车充电设施供配电及低压配电系统设计是否与说明一致；2）配电平面图中，电动汽车充电设施具备安装条件是否满足4.3.5条要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 电动汽车充电设施一次建成比例与具备充电设施安装条件比例由建筑专业确定。

- 7.3.5  居住建筑公共区域用电应根据使用功能设置分项计量装置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）居建公共区域电能计量装置是否按使用功能分项独立设置。

- 设计图纸：1）低压配电系统图或配电箱系统图的分项计量装置设置是否与设计说明描述一致；2）低压配电系统图中是否标注计量装置和计量互感器的主要电气参数（包括精度等级等）。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 建筑能源消耗情况较为复杂，设置分项或分功能计量系统，有助于统计各类设备系统的能耗分布，发现能耗不合理之处。对于居住建筑，不要求户内各路用电的单独分项计量，但应实现分户计量。居住建筑公共区域用电计量装置的设置可参考公共建筑分项计量要求执行，并应满足物业后期运营核算需求。

- 7.3.6  建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 如建筑设置有建筑设备管理系统，其应具有自动监控管理功能。

- 电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（智能化设计)图纸需要满足的功能要求。

- 7.3.7  建筑应设置信息网络系统。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：是否设置信息网络系统。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

依据《重庆市绿色建筑评价标准技术细则》2020年版的6.1.6条评价要点，还需满足以下要求：

1. 智能化系统的设计应当按照下列要求设置：

1）居住建筑/居住区智能化系统的设计，更加关注通过高效的管理与服务，为住户提供一个安全、舒适与便利的居住环境。为此，需根据《智能建筑设计标准》（GB 50314—2015）和《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的基本配置要求，配置完善的安全技术防范系统、通信网络子系统、管理与监控子系统等。

安全技术防范系统。应配置住宅报警装置、访客对讲装置、周界防越报警装置、闭路电视监控、电子巡更装置等，并满足基本配置要求。

通信系网路子统。应配置居住区宽带接入网、控制网、有线电视网、电话网和家庭网，并满足基本配置要求。

管理与监控子系统。应配置自动抄表装置、车辆出入于停车场管理装置、经济广播与背景音乐装置、物业管理计算机系统、公共设备监控装置等，并满足基本配置要求。

2） 建筑智能化系统设计说明中应对采用的智能化手段进行详细说明。

2.车库安全措施的信息网络系统也应当按照下列要求设置：

1） 车库内的主要通道、车库电梯出入口等部位应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定设置摄像装置。

2） 车库应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定，在车辆出入口设置智能化措施进行管理或计费，实现车辆出入及存放时间记录、查询、区内车辆存放管理等。

3） 车库应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定，对停车出入口车辆管理装置与居住区物业管理中心计算机实行联网使用，并宜对出入车辆进行自动引导、自动识别及特殊车辆位置识别。

3.车库应按《智能建筑设计标准》（GB 50314—2015）及《车库建筑设计规范》（JGJ 100—2015）中的相关规定，设有车位信息系统和自动报警系统，并设置如下智能化管理系统：

1） 设有出入口控制系统、智能化电子计费系统、广播系统。

2） 应至少被一种无线通信信号覆盖。

3） 停车库出入口控制系统应与火灾自动报警系统联动。

4.重点关注智能化系统的配置方案及运行可靠性。

5.电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（智能化设计)图纸需要满足的上述功能要求。

- 8 暖通专业条文

### 8.1.1  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：舒适性空调室内设计参数和新风量是否合理。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：设计说明同初步设计；对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算时，室内设计参数和新风量是否合理。

【备注】

1. 本条文适用范围为采用集中供暖空调系统的建筑。

### 4.2.21  居住建筑每户在通风季节应达到10次/h的通风换气量。

### 4.2.23  每户自然通风的进排风口面积应符合下列规定：

1 每户排风口面积之和Fmin应满足下式要求：

Fmin≥0.025f

式中，Fmin——每户排风口面积之和，㎡；

f——该住户的房间地板轴线面积，㎡；

2  进风口面积之和不应小于排风口面积之和；

3  自然通风不能满足本条规定时，应采用机械通风辅助达到通风季节的风量要求（10次/h）。

### 8.1.2  居住建筑通风应优先采用自然通风，设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍房间的自然通风。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：自然通风设计内容及措施是否满足要求；不满足自然通风条件的房间是否设置机械通风系统，各系统换气次数是否满足要求，且机械通风系统设置合理，不应妨碍房间的自然通风。

- 设计图纸：根据建筑提资条件，不满足自然通风条件的主要功能房间，是否设置机械通风系统，通风季节房间换气次数是否满足10次/h的换气次数要求，设备材料表中通风系统设备参数是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 房间外窗可开启面积与地板轴线面积比例不小于8%时，可判定采用自然通风降温时，换气次数不小于10次/h，当自然通风不能满足该要求时，应采用机械通风系统。

- 本条建筑专业审查开窗设计，机械通风设计审查由暖通专业负责。

- 对于住宅底部的商业配套服务网点可按照自身的设计规范执行。

### 8.1.3  居住建筑采用集中供暖、集中空气调节系统和户式中央空调系统时，在施工图设计阶段，应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。

【审查要点】

初步设计：无。

施工图设计：

- 设计说明：冷热负荷的计算范围和方法是否满足要求，应列出空调面积，总冷（热）负荷，单位面积冷（热）负荷指标。

- 设计图纸：设备材料表是否表达主机及末端设备参数，选型是否按计算结果进行。

- 技术支撑文件：《空调负荷计算书》是否按房间分别进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

【备注】

- 本条文适用范围为进行空调系统施工图设计的居住建筑。仅安装房间空气调节器的房间，或设计内容不包含空调系统施工图设计时，可不进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

### 8.1.4  居住建筑采用区域能源站集中供冷供热时，设备选择应根据建筑规模、使用特征结合当地能源结构及其价格、可再生能源利用政策、环保规定等，经技术经济分析综合论证后确定，可优先选择下列冷热源：

1  居住建筑群宜结合地表水资源状况，采用地表水水源热泵系统；

2  低层住宅区宜结合工程区域地质条件，采用地埋管式水源热泵系统；

3  当利用天然气作为集中供暖、集中空调热源时，居住建筑群宜采用燃气冷热电联供系统；

4  当利用地热水资源时，居住建筑群宜采用地热水梯级利用系统。

### 8.2.2  夏季空调、冬季供暖的居住建筑各户独立系统，宜采用热泵型冷暖空调器（机组）。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：系统冷、热源的选择依据，冷热源是否根据建筑规模、用途，结合本市能源结构及其价格政策、环保规定等因素经综合论证后进行选择；是否优先选择热泵型冷暖空调器（机组）。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

### 8.1.5  居住建筑采用集中供暖、空调系统时，应设置分室（户）温度调节、控制装置及分户热（冷）量计量或分摊设施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：集中供暖、空调系统是否设置分室（户）温调控装置，是否表达分户热（冷）量计量或分摊设施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：供暖、空调系统原理图是否表达分户热（冷）量计量或分摊设施，平面图或大样图是否表达室温调控装置。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 本条文适用范围为采用集中供暖、空调系统的居住建筑。

### 8.2.1  室内的供暖系统应以热水为热媒。建筑供暖宜采用低温热水地板辐射供暖方式。采用低温热水地板辐射供暖时，热水供水温度宜采用35℃～45℃，不应大于60℃；供回水温差不宜大于10℃，且不宜小于5℃。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：室内供暖系统的热媒及供回水温差是否满足规范要求。

- 设计图纸：供暖系统的水系统设置是否与设计说明相适应。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用供暖系统的居住建筑。

### 8.2.3 采用转速一定型房间空气调节器时：

1 若采用标注能效比的房间空气调节器，其能效比不应低于表8.2.3-1的规定；

2 若选用单冷式房间空气调节器，其制冷季节能源消耗效率（SEER）不应低于表8.2.3-2的规定；

3 若选用热泵型房间空气调节器，其全年能源消耗效率（APF）不应低于表8.2.3-3的规定。

表8.2.3-1  房间空气调节器能效比

| 类型 | 额定制冷量（CC）/（W） | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 整体式 | — | 3.10 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.40 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 3.30 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 3.20 |

表8.2.3-2  单冷型房间空气调节器制冷季节能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量（CC）/（W） | 制冷季节能源消耗效率 |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 5.00 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 4.40 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 4.00 |

表8.2.3-3  热泵型房间空气调节器全年能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量（CC）/（W） | 全年能源消耗效率 |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 4.00 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 3.50 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 3.30 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选转速一定型房间空调器（热泵型）的能源效率设计要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

本条文适用范围为采用转速一定型房间空调器（热泵型）作为冷热源设备的项目，房间空调器一般由用户自行采购，但设计说明需要给用户一个导向作用。

### 8.2.4  采用转速可控型房间空气调节器时：

1  若选用单冷式转速可控型房间空气调节器，其制冷季节能源消耗效率（SEER）不应低于表8.2.4-1的规定；

2  若选用热泵式转速可控型房间空气调节器，其全年能源消耗效率（APF）不应低于表8.2.4-2的规定。

表8.2.4-1  单冷式转速可控型房间空调器制冷季节能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量（CC，W） | 制冷季节能源消耗效率/ [ W·h/（W·h）] |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 5.00 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 4.40 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 4.00 |

表8.2.4-2  热泵型转速可控型房间空调器全年能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量（CC，W） | 全年能源消耗效率/ [ W·h/（W·h）] |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 4.00 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 3.50 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 3.30 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选转速可控型房间空气调节器的机组类型及规格型号。

- 设计图纸：设备材料表中机组的额定参数、制冷季节能源消耗效率（SEER）、全年能源消耗效率（APF）是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用转速可控型房间空气调节器的项目。

### 8.2.5  采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效指标值不应低于表8.2.5的规定。

表8.2.5 单元式空气调节机能效指标值

| 类型 |  |  | 能效指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷式单元式空调机 | 单冷型 （SEER，Wh/Wh） | 7000W≤CC≤14000W | 3.80 |
|  |  | CC＞14000W | 3.00 |
|  | 热泵型 （APF，Wh/Wh） | 7000W≤CC≤14000W | 3.10 |
|  |  | CC＞14000W | 3.00 |
| 水冷式单元式空调机 （IPLV，W/W） |  | CC＞14000W | 4.30 |
|  |  | 7000W≤CC≤14000W | 3.70 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选单元式空气调节机的类型及规格型号。

- 设计图纸：设备材料表中机组的额定参数、制冷季节能源消耗效率（SEER）、全年能源消耗效率（APF）或制冷综合性能系数IPLV是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机作为系统冷源的项目。

### 8.2.6  采用多联式空调（热泵）机组时，在名义工况和规定条件下，其制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于表8.2.6的规定。

表8.2.6 多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数

| 名义制冷量(CC)/W | 制冷综合性能系数(W/W) |
| --- | --- |
| CC≤28000 | 4.00 |
| 28000＜CC≤84000 | 3.95 |
| CC＞84000 | 3.80 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选多联式空调（热泵）机组的规格型号。

- 设计图纸：设备材料中机组在名义工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用多联式空调（热泵）机组作为系统冷热源的项目，若设备由用户自行采购，仍需在设计说明中对设备的制冷综合性能系数（IPLV(C)）做出要求。

### 8.2.7  采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其制冷性能系数应满足表8.2.7性能系数COP或综合部分负荷性能系数IPLV的要求：

表8.2.7 冷水（热泵）机组制冷性能系数及综合部分负荷性能系数

| 类型 | 名义制冷量（CC） kW | （COP）W/W | （IPLV）W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50 | 3.00 | 3.60 |
|  | CC＞50 | 3.20 | 3.70 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.30 | 6.30 |
|  | 528＜CC≤1163 | 5.60 | 7.00 |
|  | CC>1163 | 5.80 | 7.60 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选电机驱动的蒸气压缩式冷水（热泵）机组的类型及规格型号。

- 设计图纸：设备材料表中机组的额定参数以及在名义制冷工况和规定条件下的性能系数（COP）或综合部分负荷性能系数（IPLV）是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用电机驱动的蒸气压缩式冷水（热泵）机组作为系统冷源的项目。

### 8.2.8  采用水（地）源热泵机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其全年综合性能系数不应低于现行国家标准《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》GB 30721的节能评价值要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选水（地）源热泵机组类型及规格型号。

- 设计图纸：设备材料表中机组的额定参数及全年综合性能系数是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用水（地）源热泵机组作为系统冷热源的项目。

### 8.2.9  采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，其在名义工况下的性能参数应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9  溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度（℃） | 蒸汽压力 （MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量〔kg/(kW·h)〕 | 性能系数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 直燃 | 12/7 | 32/38 30/35 | 0.4 | ≤1.19 ≤1.11 | — | — |
|  | 12/7 供冷12/7 |  | 0.6 |  | — | — |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.09 | — | — |
|  |  |  | — | — | ≥1.30 | — |
| 直燃 蒸汽双效 | 供热出口60 | — | — | — | — | ≥0.90 |
|  | 12/7 | 32/38 | 0.4 | ≤1.19 | — | — |

注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）＋电力消耗量（折算成一次能）]。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选溴化锂机组的规格型号。

- 设计图纸：设备材料中机组在名义工况和规定条件下的机组性能参数是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为系统冷热源的项目。

### 8.2.10  采用燃气热水器、供暖炉、锅炉机组时，其热效率不应低于表8.2.10的规定。

表8.2.10  燃气热水器、供暖炉、锅炉热效率

| 类型 |  |  | 热效率η/（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热水器 |  | η1 | 89 |
|  |  | η2 | 85 |
| 供暖炉 | 热水 | η1 | 89 |
|  |  | η2 | 85 |
|  | 供暖 | η1 | 89 |
|  |  | η2 | 85 |
| 锅炉 |  | 重油 | 92 |
|  |  | 轻油 | 94 |
|  |  | 燃气 | 94 |

注：表格中η1为热水器或供暖炉额定热负荷和部分热负荷（热水状态为50%的额定热负荷，供暖状态为30%的额定热负荷）下两个热效率值中的较大值，η2为较小值，两者都应满足上表要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：项目所选燃气热水器、供暖炉、锅炉的类型及规格型号。

- 设计图纸：设备材料表中燃气热水器、供暖炉、锅炉的额定参数及热效率是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用燃气热水器、供暖炉、锅炉进行供暖、空调的项目。

### 8.2.11  采用地下水式水源热泵作为冷热源时，应根据水文地质勘察资料进行设计，必须确保系统有可靠的回灌措施，并不得对地下水资源造成浪费及污染。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：采用地下水式水源热泵作为冷热源的空调系统，说明地下水回灌措施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为地下水式水源热泵进行供暖、空调的项目。

### 8.2.12  供暖、空调和通风系统采用的风机、水泵的能效应不低于国家现行有关标准的节能评价值，其设计工况效率不应低于其最高效率的90%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：无。

- 设计图纸：设备材料表中风机设计工况下的效率值是否满足现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761中的节能评价值；供暖通风空调系统的水泵，其设计工况下的效率值是否满足现行国家标准《清水离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762中的节能评价值；且风机、水泵的设计工况是否不低于最高效率的90%。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

### 8.2.13  采用集中供暖、集中空气调节系统时，施工图设计说明中应标注空调系统的冷、热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比EC(H)R，EC(H)R应按下式计算并满足要求：

EHR=0.003096∑(G●H /ηb) /∑Q≤A(B+α∑L) /△T        （8.2.13）

式中   G——每台运行水泵的设计流量（m³/h）；

H——每台运行水泵对应的设计扬程（m）；

ΔT——规定的计算供、回水温差（℃），冷水系统取5℃（对直接提供高温冷水的机组按机组实际参数确定），热水系统按10℃，对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；

ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率（%）；

Q——设计冷（热）负荷（kW）；

A——与水泵流量有关的计算系数，  G≤60m³/h， A=0.004225；60m³/h <G≤200m³/h，A=0.003858；G>200m³/h，A=0.003749；多台水泵并联时，流量按较大流量选取；

B——与机房及用户水阻力有关的计算系数，见表8.2.13-1；

α——与水系统管路∑L有关的系数，见表8.2.13-2；

∑L——自冷热机房至该系统最远用户的供回水管道的总输送长度，（m）；当管道设于大面积单层或多层建筑时，可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100m确定。

表8.2.13-1  B值

| 系统组成 | 二管制冷水管道1) | 二管制热水管道2） |
| --- | --- | --- |
| 一级泵 | 28 | 21 |
| 二级泵 | 33 | 25 |

表8.2.13-2  两管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤400 | 400<∑L<1000 | ∑L≥1000 |
| 热水 | α=0.0024 | α=0.002+0.16/∑L | α=0.0016+0.56∑L |
| 冷水 | α=0.02 | α=0.016+1.6/∑L | α=0.013+4.6/∑L |

【审查要点】

初步设计：无。

施工图设计：

- 设计说明：空调系统的冷、热水耗电输冷（热）比EC(H)R值是否满足规范要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：《暖通水力计算书（含水力平衡）》。

【备注】

- 本条文适用范围为采用集中供暖系统的居住建筑。

### 8.2.14  住宅小区采用集中空调或集中供暖系统时，冷、热水输配系统的设计应符合下列规定：

1  应进行管网的水力平衡计算，各并联环路之间（不包括共同段）的计算压力损失相对差额不应大于15%，否则采用一级泵系统时，应配置水力平衡装置；

2  系统各环路负荷特性或压力损失相差不大时，可采用一级泵系统，一级泵应采用调速泵；

3  系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时，应采用二级泵系统；二级泵应根据流量需求的变化采用调速泵；

4  系统冷、热水泵应分别设置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：水系统的形式，服务范围以及水泵的配置是否合理。

- 设计图纸：空调系统原理图是否表达清楚系统形式、水泵配置。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 本条文适用范围为采用集中空调或集中供暖系统的居住建筑。

### 8.2.15  采用户式中央空调机组（冷、热水系统）时，对户式中央空调机组所配套的水泵应在设备表中标明经详细计算的机外扬程数值，并符合本标准第8.2.13条要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：无。

- 设计图纸：设备材料表中是否标注户式中央空调器所配套的水泵的机外扬程数值。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：无。

- 设计图纸：设备材料表中是否标注户式中央空调器所配套的水泵的机外扬程数值。

- 技术支撑文件：《暖通水力计算书（含水力平衡）》。

【备注】

- 本条文适用范围为采用户式中央空调的居住建筑，若采用机组自带水利模块的热泵式空调系统，由于设备较小，且冬夏合用水泵，可不做耗电输热比要求。

### 8.2.16  厨房应设置外窗和局部机械排风，就近捕集和排除炊事油烟，厨房排风应采用高空排放。当采用竖向通风道时，应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：预留的竖向通风道是否采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

### 8.2.17  空调风系统和通风系统的风量大于10000m³／h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）应按下式计算，并不应大于表8.2.17中的规定。

Ws＝P/(3600·ηCD·ηF)              （6.4.4）

式中   Ws——风道单位风量耗功率［W/(m3/h)］；

P——空调机组的余压或通风系统风机的风压值（Pa）；

ηCD——电机及传动效率（%），取0.855；

ηF——风机效率（%），按设计图中标注的效率选择。

表8.2.17 风道系统单位风量耗功率Ws  [W/(m3/h)]

| 系统型式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 全空气系统 | 0.30 |

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：无。

- 设计图纸：设备材料表中风道系统单位风量耗功率（Ws）是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：通风（平时使用风机）和空调风道系统的单位风量耗功率的是否满足设计要求。

- 设计图纸：设备材料表中风道系统单位风量耗功率（Ws）是否满足要求。

- 技术支撑文件：无。

### 8.2.18  设备和管道的保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度方法计算确定，或按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736选用。必要时也可按允许表面热损失法或允许介质温降法计算确定。

### 8.2.19  设备与管道的保冷层厚度应按下列原则计算确定：

1  供冷或冷热共用时，应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175 中经济厚度和防止表面结露的保冷层厚度方法计算，并取厚值，或按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736选用；

2  冷凝水管应按《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中防止表面结露保冷厚度方法计算确定，或按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736选用。

### 8.2.20  设备与管道的绝热设计应符合下列规定：

1 管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；

2 保冷层的外表面不得产生凝结水；

3 采用非闭孔材料保温时，外表面应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层和保护层。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：空调设备与管道保温厚度及绝热设计内容是否满足要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计

### 8.3.1  应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1  应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；

2  空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准的规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求(人员设备负荷，室内温湿度要求)的区域是否考虑供暖空调的分区控制，冷热源机组的配置情况和控制策略是否满足降低部分负荷、部分空间的使用特点；是否包含空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算说明。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

- 对没有供暖需求的建筑，仅考虑空调分区。对于采用分体式以及多联式空调的，可认定为满足空调供冷分区要求。

### 8.3.2  在供暖空调期间，当关闭门窗与自然通风的进排风口时，小于或等于6层的居住建筑应设置机械通风系统，保证1次/h的新风换气量。当设置机械新风系统时应设置过滤装置。

### 8.3.3  应合理设计主要功能房间（居住空间）与厨房、卫生间等区域的压差，防止厨房、卫生间的排气倒灌。

### 4.2.25  每个供暖空调房间应按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风，新风口应有防雨、隔声、防虫的功能，新风口净面积Smin应满足下式要求：

Smin≥0.0016s

式中：Smin——新风口净面积，㎡；

s——该空间的地板轴线面积，㎡。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：供暖空调空间是否设置新风口或机械通风系统，新风口的设置面积要求或机械通风换气次数是否满足1.0次/h的要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：供暖空调空间是否设置新风口或机械通风系统，新风口的设置面积要求或机械通风换气次数是否满足1.0次/h的要求。新风口距燃气热水器排气口距离是否大于等于小于1.5米。

- 设计图纸：小于或等于6层的居住建筑以及根据建筑的提资条件，不满足土建新风口设置的项目，是否设置机械通风系统，其换气次数是否满足1次/h的换气次数要求。新风口距燃气热水器排气口距离是否大于等于1.5米。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 对六层（含六层）以下的住宅建筑（主要是指别墅、洋房类建筑，不含保障性住房、宿舍类建筑），应采用机械通风系统满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求，当与设计的过渡季机械通风系统兼用时，其通风系统应具有风量调节功能。

- 对于全装修住宅建筑、九层（含九层）（建筑高度不大于27m）以下的住宅建筑（不含保障性住房、宿舍类建筑）和申请重庆市绿色建筑评价标识的项目、绿色生态住宅小区项目，每个供暖空调房间应设置新风口或机械通风系统满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求

- 上述类型外的其它建筑除选用机械通风或设置新风口外，可采取二次装修时安装具有新风换气功能的空调器等，满足供暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求。

- 对于住宅底部设置分体空调的配套公建，可采取二次装修时安装具有换气通风功能的空调器满足空调季的新风要求，或按照自身的设计规范执行。

- 建筑层数、高度的计算应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 设置机械通风的项目，若产品为清水交付时，其机械通风系统的风机应按要求安装到位，并预留安装通风管道、及风口等洞口条件。通风管道和末端风口由建设单位统一购置，可由业主二次装修时自行安装。

- 本条暖通专业负责机械通风系统设计，新风口位置及面积尺寸要求由建筑专业负责落实。

### 8.3.4  主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。对于具有集中式系统的房间应具备终端风量、流量调节装置；对于分散式或半集中式系统的房间，应具备末端独立控制装置。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：对于采用集中供暖空调系统的建筑，是否根据房间、区域的功能和所采用的系统形式，合理设置可现场独立调节的热环境调节装置。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

### 8.3.5 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，并能实现自动运行控制。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：地下车库是否设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，并有自动运行控制要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：是否在地下车库通风平面图表达CO浓度检测装置，车库一氧化碳浓度监测装置宜按1个/400㎡进行布置，点位应结合车库风机设计。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，CO的短时间接触容许浓度上限为30 mg/m3，超过此值报警，然后立刻启动排风系统（根据现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定，CO浓度要求为10mg/m3（1小时均值），约合7.77ppm）。

- 车库一氧化碳浓度监测装置宜按1个/400㎡进行布置，并与新风联动。

- 本条由暖通专业提出控制性要求，由电气专业落实。

- 9 园林景观专业条文

### 9.1.1  配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）绿地率是否符合重庆市控制性详细规划要求。

- 设计图纸：绿化总平面图中绿地率是否满足规划要求，植物设计图中植物选型是否合理，立体绿化分析图中立体绿化位置、范围、基础构造大样是否满足标准要求。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计： 同初步设计。

### 9.2.1  园林景观绿化应以植物造景为主，植物配置合理，并符合下列规定：

1  植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，乡土植物占总植物数量的比例应≥70%；

2  应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式。复层群落占绿地面积≥20%，纯草坪面积占绿地面积≤20%；群落乔木量≥3株/100㎡绿地；常绿树与落叶树按1：1比例搭配；

3  种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求；

4  场地内挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化覆盖率达到50%，形成植物屏障和植被景观。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）采用的植物中乡土植物占总植物数量的比率是否不小于70%；2）场地内绿化是否采用乔、灌、草结合的复层绿化方式；3）种植区域覆土深度和排水能力是否满足植物生长需求；4）挡墙、堡坎等硬质裸露体采用垂直绿化的位置及覆盖范围是否满足标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸： 1）植物材料表、种植设计平面布置图是否表达乔、灌、草结合的复层绿化方式及乡土植物比例；2）种植设计平面图、立面图是否表达挡墙、堡坎等硬质裸露体采用垂直绿化措施的范围、面积；3）剖面图是否标注架空层的覆土深度并符合标准要求。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。乡土植物具有较强的适应能力，耐候性强、病虫害少。种植乡土植物可提高植物的存活率，有效降低维护费用。绿地空间，尤其是用于调蓄雨水的绿地，其覆盖植被应有很好的耐旱、耐涝性能和较小的浇灌需求。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。与城市道路平接的种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足所在地相关要求。

- 绿化植物配植中乔木、灌木、草坪和绿地的合理比例，可参照北京市园林科学研究所对“北京城市园林绿化生态效益的研究”的成果：即1（乔木/株）：6（灌木/株）：20（草坪/㎡）：29（绿地/㎡）的指标，可有效地指导城市绿化的生产实践。

- 垂直绿化可以采用垂吊式绿化或攀援式绿化。垂吊式绿化应选择抗旱、抗风性强、易于管理、水平根系发达的植物以及一些中小型草本植物；攀援式绿化应选择抗性强、养护方便的植物，种植苗一般选择2年生3分枝以上规格的植物。植物宜从《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313中的推荐的立体绿化植物名录中选择。在采取植物攀爬或垂吊等绿化方式时，墙体必须稳定、牢固，可设置一定的倾角使植物生长得更好。

- 乡土植物的选择可参考技术规定附录G。

### 9.2.2  合理利用场地空间实施低影响开发设施，且硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明： 1）是否说明低影响开发设施方式（如雨水花园、下凹式绿地、植草沟、生态树池等）、位置、规模、构造、调蓄及下渗能力、溢流口标高；2）是否说明透水铺装方式（如透水沥青、透水混凝土、透水地砖、植草砖等）、位置、承载力、规模、构造、土基类型及透水性能、铺装标高与地下水位标高，硬质铺装地面中透水铺装的面积比例是否不小于50%。

- 设计图纸： 1）建筑绿化总平面图是否表达低影响开发设施设计范围，位置是否与设计说明一致；2）绿化布置图中表达的透水铺装设计范围、控制指标、透水地面的材质是否与设计说明一致。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

1.	设计说明：同初步设计

2.	设计图纸：1）景观总平面图中是否表达低影响开发设施设计范围，位置是否与设计说明一致，典型构造大样是否符合相关标准规定；2）绿化布置图中表达的透水铺装设计范围、控制指标、透水地面的材质是否与设计说明一致；3）典型构造大样是否符合相关标准规定。

3.	技术支撑文件：无。

【备注】

- 硬质铺装地面指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑屋面（地下建筑屋面除外）、绿地、水面、重型消防车道（含消防扑救面）等。

- 透水铺装地面的基层应采用强度高、透水性能良好、水稳定性好的透水材料。根据地面使用功能不同，宜采用级配碎石或透水混凝土。透水铺装材料性能及铺装技术要求应符合国家或地方现行相关标准。铺装土基至少在其顶部以下0.6m高范围内渗透系数不小于1.0x10-4cm/s，铺装设计标高距离地下水位应大于1m，不在软弱土、液化土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土等特殊土壤上，不在水资源保护区范围内。相关标准有：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400，《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190，《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993，《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135等。

- 当透水铺装下为地下室顶板时，应满足以下要求：地下车库顶板至透水面层距离不小于0.9m 或地下车库顶板上的覆土层厚度不小于0.6m，地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土（渗透系数不小于1.0x10-4cm/s）。或地下室顶板上覆土深度达到1.5m时，可认定其为透水铺装地面。

- 对于场地完全不具备透水条件（如：铺装范围设计标高下为渗透系数小于1.0x10-4cm/s的不透水岩石、铺装设计标高距离地下水位小于1m等），应在设计说明中加以说明，并提供场地剖面图、地勘报告等文件证明。

- 场地的渗透系数可从法定认可的《岩土工程勘察报告》获取。

- 为保持透水铺装的透水性能，控制透水率的衰减，设计应提出维护要求。

### 9.2.3  采取措施降低热岛强度，并应至少满足下列1项规定；

1  场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮荫措施的面积比例不小于40%；

2  场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%；

3  东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化覆盖率达到10%。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）是否表达室外环境设计采用的降低热岛效应的措施；2）若选用第1项措施，是否明确乔木遮阴设计指标要求；3）若选用第2项措施，是否明确路面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者设有遮阴面积较大的行道树的路段长度比例；4）选用第3项措施，是否明确绿色的范围及覆盖率。

- 设计图纸：无

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：1）是否表达室外环境设计采用的降低热岛效应的措施；2）若选用第1项措施，是否明确乔木遮阴设计指标要求；3）若选用第2项措施，是否明确路面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者设有遮阴面积较大的行道树的路段长度比例；4）选用第3项措施，是否明确绿色的范围及覆盖率。

- 设计图纸：1）种植设计平面图是否表达乔木、花架等遮阴措施的遮阴区域，是否表达建筑阴影区外的遮阴面积和比例统计；2）建筑装修材料表以及景观铺装平面图中道路路面、建筑屋面采用的材料类型、颜色及反射系数是否与说明一致；3）墙面绿化的立面范围、构造节点。

- 技术支撑文件：同初步设计。

【备注】

- 第1款，室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8:00～16:00时段在4h日照等时线内的区域。乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算，对于首层架空构筑物，架空空间如果是活动空间，可计算在内。

- 第2款，1）本款中机动车道应包括小区消防车道；2）本款中遮阴面积较大的行道树路段指：实际树冠正投影对于路段的有效遮荫面积大于50%。行道树需选用冠幅大于3m、枝下高大于2m的乔木，株距为4-6m。路用反射隔热涂料按现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261-2018的方法进行耐沾污性处理后太阳光反射比仍保持不少于0.4。

- 常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色见表9.2.3。

表9.2.3 常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色

| 颜色 | r | 材料 | r |
| --- | --- | --- | --- |
| 白色 | 0.8 | 塑料 | 0.8 |
| 浅黄色 | 0.7 | 石板 | 0.7 |
| 浅绿色，粉红色 | 0.4 | 枫木，白桦 | 0.6 |
| 天蓝色 | 0.4 | 亮的橡木 | 0.4 |
| 浅灰色 | 0.4 |  |  |

- 当无景观设计时，乔木的遮荫面积可按大乔木30m2/株、小乔木10m2/株进行简化计算，但应在景观深化设计时应按照成年乔木的树冠正投影面积进行复核。

### 9.2.4  绿化灌溉应采用高效节水灌溉方式，并符合下列规定：

1 采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉系统；

2 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器或雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）绿化灌溉是否采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉方式。
2）节水灌溉系统是否设置土壤湿度感应器或雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：1）绿化灌溉方式是否采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉方式2）是否说明在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器或雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。

- 设计图纸：1）景观给排水平面图中灌溉水源、灌溉管路设置、灌溉末端装置是否满足节水灌溉要求；2）植物材料表中植物选型是否为无须永久灌溉的植物。
技术支撑文件：无。

### 9.2.5  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的措施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）地块景观水体规模、雨水利用量是否明确。2）水量平衡表，以及雨水的年补水量及补水量是否大于其水体蒸发量的60%。3）进入景观水体雨水是否采取的控制面源污染的措施。4）景观水体是否利用水生动、植物进行水体净化。

- 设计图纸：无

- 技术支撑文件：《景观水体雨水补水和水体蒸发量的水量平衡计算书》。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：景观水体平面图、景观水体补水给水系统图是否满足要求。

- 技术支撑文件：《景观水体雨水补水和水体蒸发量的水量平衡计算书》。

- 9.2.6  景观照明设计应采用节能控制措施，照明灯具选择应与环境协调并避免眩光对人的影响。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）景观夜景照明设计是否满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染的限制的相关要求；2）景观夜景照明节能控制方式是否满足7.2.8条的要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：景观照明平面图，景观照明系统图。

- 技术支撑文件：无。

【备注】

- 电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（建筑室外照明设计)图纸需要满足的照明光污染限制与节能控制要求。

### 9.2.7  步行和自行车交通系统有充足照明，其照明标准值应不低于现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45的有关规定。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：场地内步行和自行车道照明标准值是否满足标准要求。

- 设计图纸：无。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：同初步设计。

- 设计图纸：1）景观照明平面图是否表达场地内场地内步行和自行车道照明标准值并满足标准要求。

- 技术支撑文件：无。

- 9.2.8  室外吸烟区位置布局合理，应布置在建筑主出入口的主导风的下风向。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：场地内是否设置室外吸烟区，吸烟区位置布局是否合理。

- 设计图纸：建筑绿化总平面图中吸烟区布置布局是否在建筑主出入口主导风的下风向，是否与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，是否距离儿童和老人活动场地不少于8m。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：

- 设计说明：场地内是否设置室外吸烟区，吸烟区位置布局是否合理。

- 设计图纸：1）景观总平面图中吸烟区布置布局是否在建筑主出入口主导风的下风向，是否与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，是否距离儿童和老人活动场地不少于8m；是否表达室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒；3）标识平面图中是否表达从建筑主出入口至室外吸烟区设置完整、定位标识醒目的导向标识，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。

- 技术支撑文件：无。

### 9.2.10  景观设计中应保护生态环境、充分利用表层土，并采取合理的生态修复或生态补偿措施。

【审查要点】

初步设计：

- 设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复措施；3）对于植被良好的场地，表层土利用措施、乔木等植被保护方案（保留场地内容全部原有胸径在15cm~40cm的中期龄以上的乔木，允许移植）。

- 设计图纸：总平面图是否表达设计对原有地形地貌的改变大小，是否避免深挖高填，是否遵循土石方工程量总量平衡、就近平衡原则。如果有水系、植被等自然生态资源，需复核总平面图中自然生态资源的保护情况。

- 技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

- 附录A 节能（绿色建筑）设计及审查相关资料

- A.0.1 节能（绿色建筑）初步设计审查资料清单

一、设计说明

节能（绿色建筑）设计说明。

二、设计图纸

1、建筑设计图纸（总平面图及竖向布置图、绿化总平面图（含绿化平面图、植物配置表、立体绿化分析图、透水铺装分析图）、平面图、立剖图、典型节点大样图、非砌筑内隔墙布置图等）；

2、结构设计图纸（结构总平面图、基础平面布置图及基础大样图、结构典型楼层平面布置图、预制装配式楼板平面布置图、节点图等）；

3、给排水设计图纸（给排水总平面图、给排水系统图、冷却水系统图、主要设备材料表、主要生活泵房平面图、水加热站房平面图、屋面太阳能集热器平面布置图、非传统水源利用工艺流程图等）；

4、电气设计图纸（电气总平面图，高低压配电系统图）；

5、暖通设计图纸（主要设备材料表、各层通风平面图、各层空调平面图、冷热源机组机房平面图、空调系统原理图等）。

注：以上图纸需根据项目实际情况提供。例：项目若无热水系统，可不提供热水系统图。

三、技术支撑文件

1、节能计算模型（电子版）及计算书

2、节能（绿色建筑）分析报告与计算书（根据项目情况提交）

- 《室外风环境分析报告》

- 《室内天然采光分析报告》

- 《建筑日照分析报告》

- 《窗地面积比统计表》

- 《建筑室内背景噪声计算报告》

- 《围护结构内表面最高温度计算分析报告》

- 《围护结构结露计算分析报告书》

- 《围护结构冷凝防潮验算分析报告》

3、节能（绿色建筑）专项论证报告（根据项目情况提交）

- 《超高建筑节能（绿色建筑）专项论证报告》

- 《可再生能源应用可行性分析报告》

- 其它专项论证报告

四、基本情况表

五、自审意见书

六、其它支撑文件

1、上阶段政府相关部门批文；

2、《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；

3、相关检测（监测）报告、论证与评价意见等。

- A.0.2 节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（居住建筑）

节能初步设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ： （章）                                            共   页，第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  | 《居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》DBJ50-071-2020 |  |  |  |
| 建筑 朝向 |  | 体形 系数 |  | 节能计算建 筑面积(m２) | 节能计算建 筑高度(m) |  |  | 节能计算建 筑层数(F) | 是否设置配套公建 |  | 是否设置 种植屋面 |  |  | 功能转换楼板设置方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ | 是□ |  | 否□ | 架空□ | 分户□ |  | 无□ |
| 供暖空调通风换气方式 |  |  |  |  |  |  |  | 设置新风口□ 设置机械通风系统□ 二次装修设置□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门）可开启面积不小于房间地板轴线面积的8%，每套住宅的通风开口面积不小于地板轴线面积的5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 围护结 构节能设计规定性指标及主要 节能措 施 | 不透明围护结构部位 |  |  |  |  |  |  | 主要节能材料 |  | 厚度(mm) | 保温形式 |  |  | 标准限值 |  | 设计值 |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ (D≤2.5) K≤ (D＞2.5) |  |  |  |
|  | 外墙 |  | 填充墙砌体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ (D≤2.5) K≤ (D＞2.5) |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（热桥）保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗不透明板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.5 |  |  |  |
|  | 底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ |  |  |  |
|  | 分户墙（含楼梯间隔墙、外走廊隔墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  | 分户楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  | 户门 |  | 非封闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 封闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤3.0 |  |  |  |
|  | 供暖空调房间 |  | 地下室（半地下室）外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R≥1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 与土壤直接接触的地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R≥1.2 |  |  |  |
|  | 透明围护 结构朝向 |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  | 传热系数K W/(m2·K) |  |  |  |  |  | 太阳得热系数 SHGC |  |  |  |
|  |  |  | 标准限值 |  |  |  | 设计值 | 标准限值 |  | 设计值 |  |  |  | 标准限值 |  | 设计值 |  |
|  | 东 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  | 窗地比≤10% |  |  |  |  | ≤3.2 |  |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |
|  | 透明围护 结构类型 |  | 窗框型材规格 |  |  |  |  |  |  | 玻璃品种规格 |  |  |  | 可见光 透射比 | 气密性等级 |  |  |
|  | 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带设置部位 |  |  |  |  | 屋面□ 外墙□ 无□ |  |  |  | 防火隔离带材料及厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖空调系统设备类型及要求的 制冷能效比（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明功率密度值是否满足《建筑照 明设计标准》GB 50034现行值要求 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 围护结构热工性能 达标判定 |  |  |  |  |  | 规定性指标全部满足标准要求□ 规定性指标未达标，综合判断达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采暖和空气调节能耗 (KWh/㎡) |  |  |  | 限 值 |  | 计算值 |  |  | 节能率 |  |  |

绿色建筑初步设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ：（章）                                            共    页，第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑总建筑面积（m2） |  |  |  | 总用地面积（m2） |  | 容积率 |  |
| 居住建筑配套地下建筑面积（m2） |  |  |  | 建筑密度（%） |  | 绿地率(%) |  |
| 海绵城市 |  |  | 是□ 否□ | 年径流总量控制率（%） |  | 透水铺装比例（%） |  |
| 建筑总能耗 (kWh/a) |  |  |  | 新型热泵空调供冷供热总能耗(kWh/a) |  | 新型热泵空调比例(%) |  |
| 可再生能源发电量(万kWh/a) |  |  |  | 建筑用电量(万kWh/a) |  | 可再生能源产生发电比例(%) |  |
| 用水总量(m3/a) |  |  |  | 非传统水量(m3/a) |  | 建筑生活热水量(m3/a) |  |
| 非传统水源利用率（%） |  |  |  | 可再生能源热水量(m3/a) |  | 可再生能源产生的热水比例（%） |  |
| 子项名称 | 建筑高度（m）/ 层数（F） | 总建筑 面积（m2） | 绿色建筑等级 |  |  |  |  |
| *#楼 |  |  | □基本级 □一星级 □二星级 □三星级 |  |  |  |  |
| *#楼 *#楼 （服务网点） |  |  |  |  |  |  |  |
| *#楼 （居住部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| *#楼 （配套车库） |  |  | 与主体建筑共同执行《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020的要求。 |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需在后续设计中完善的 达标条文内容 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表由项目设计单位填写并盖章；

- 本表节能部分按楼栋填写；绿色建筑部分可参照节能（绿色建筑）设计概况表填写；

- 屋面、外墙、底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板的传热系数填写平均传热系数；

- 同一建筑有多种玻璃门窗时应分别填写门窗的物理参数；

- 保温形式按以下分类填写：外墙（外保温、自保温、内保温）、屋面（倒置式、正置式）、地下室外墙（外保温、内保温）、架空楼板或外挑楼板（外保温、内保温）、分户楼板（结构板上、结构板下）；

- 屋面保温形式为倒置式时，主要节能材料厚度应按设计值/施工值填写，并在施工值后用括号注明“施工值”，如40/50(施工值)；

- 透明围护结构中有凸窗时，传热系数的标准限值和设计值应按普通窗值/凸窗值填写，并在凸窗值后用括号注明“凸窗”；

- 项目未涉及的项应填“—”。

- A.0.3 节能（绿色建筑）施工图设计审查资料清单

节能（绿色建筑）施工图审查资料

一、设计说明

建筑、结构、给排水、电气、暖通、园林景观各专业节能（绿色建筑）设计说明。

二、设计图纸

1、建筑设计图纸（总平面图及竖向布置图、绿化总平面图、平面图、立面图、剖面图、门窗表、门窗立面分格图、装修材料表、节点构造图、保温范围及通风采光性能示意图、非砌筑内隔墙布置图、安装图及节点图等）；

2、结构设计图纸（结构总平面图、基础平面布置图及基础大样图、主要结构构件布置及大样图、结构平面布置图、节点图、混凝土结构或钢结构材料强度等级图、既有建筑改造设计图、预制构配件平面布置图及大样图等）；

3、给排水设计图纸（给水排水总平面图、给排水系统图、节水器具平面图、非传统水源利用图、游泳池系统工艺流程图、循环冷却水系统图及大样图、设备及机房布置图、大样图等）；

4、电气设计图纸（主要设备材料表、电气总平面图、高低压配电系统图、配电箱（控制）系统图、照明平面图等）；

5、暖通设计图纸（主要设备材料表、各层通风平面图、各层空调风管平面图、各层空调水管平面图、冷热源机组机房平剖面图、空调系统原理图、地源热泵系统的埋管平面及水系统图等）；

6、园林景观图纸（绿化平面图、植物设计图、立体绿化分析图、透水铺装平面图、海绵城市平面图、遮阴平面图、节水灌溉平面图、节水灌溉系统图、景观照明平面图、景观照明系统图等）；

7、智能化专项图纸（主要设备材料表、系统图、平面布置图等）；

8、新风专项图纸（主要设备材料表、系统图、平面布置图、新风机组安装大样图等）。

注：以上图纸需根据项目实际情况提供。

三、技术支撑文件

1、节能计算模型（电子版）及计算书

2、节能（绿色建筑）分析报告与计算书（根据项目情况提交）

1）建筑专业：

- 《室外风环境分析报告》

- 《室内天然采光分析报告》

- 《建筑日照分析报告》

- 《场地热环境模拟分析报告》

- 《迎风面积比计算书》

- 《窗地面积比统计表》

- 《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》

- 《建筑室内背景噪声计算报告》

- 《围护结构内表面最高温度计算分析报告》

- 《围护结构结露计算分析报告书》

- 《围护结构冷凝防潮验算分析报告》

- 《室内污染物浓度预评估》

- 《可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表》

- 《装饰性构件造价比例计算表》

- 《绿色建材应用比例核算表》

2）结构专业

- 《高强钢筋用量比例计算表》

- 《高强钢材用量比例计算表》

- 《高强混凝土用量比例计算表》

- 《高耐久性混凝土用量比例计算表》

- 《本地建筑材料使用比例计算表》

3）给排水专业

- 《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》

- 《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》

4）电气专业

- 《照明计算书》

5）暖通专业

- 《空调负荷计算书》

- 《暖通水力计算书（含水力平衡）》

- 《供暖空调全年负荷节能率计算书》

四、基本情况表

五、自审意见书

六、其它支撑文件

1、上阶段政府相关部门批文；

2、《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；

3、相关检测（监测）报告、论证与评价意见等。

- A.0.4 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（居住建筑）

节能施工图设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  | 《居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》DBJ50-071-2020 |  |  |  |
| 建筑 朝向 |  | 体形 系数 |  | 节能计算建 筑面积(m２) | 节能计算建 筑高度(m) |  |  | 节能计算建 筑层数(F) | 是否设置配套公建 |  | 是否设置 种植屋面 |  |  | 功能转换楼板设置方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ | 是□ |  | 否□ | 架空□ | 分户□ |  | 无□ |
| 供暖空调通风换气方式 |  |  |  |  |  |  |  | 设置新风口□ 设置机械通风系统□ 二次装修设置□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门）可开启面积不小于房间地板轴线面积的8%，每套住宅的通风开口面积不小于地板轴线面积的5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 围护结 构节能设计规定性指标及主要 节能措 施 | 不透明围护结构部位 |  |  |  |  |  |  | 主要节能材料 |  | 厚度(mm) | 保温形式 |  |  | 标准限值 |  | 设计值 |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ (D≤2.5) K≤ (D＞2.5) |  |  |  |
|  | 外墙 |  | 填充墙砌体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ (D≤2.5) K≤ (D＞2.5) |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（热桥）保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗不透明板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.5 |  |  |  |
|  | 底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤ |  |  |  |
|  | 分户墙（含楼梯间隔墙、外走廊隔墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  | 分户楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  | 户门 |  | 非封闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 封闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤3.0 |  |  |  |
|  | 供暖空调房间 |  | 地下室（半地下室）外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R≥1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 与土壤直接接触的地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R≥1.2 |  |  |  |
|  | 透明围护 结构朝向 |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  | 传热系数K W/(m2·K) |  |  |  |  |  | 太阳得热系数 SHGC |  |  |  |
|  |  |  | 标准限值 |  |  |  | 设计值 | 标准限值 |  | 设计值 |  |  |  | 标准限值 |  | 设计值 |  |
|  | 东 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 |  |  |  |  |  |  | ≤* /*（凸窗） |  | * /* （凸窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  | 窗地比≤10% |  |  |  |  | ≤3.2 |  |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |
|  | 透明围护 结构类型 |  | 窗框型材规格 |  |  |  |  |  |  | 玻璃品种规格 |  |  |  | 可见光 透射比 | 气密性等级 |  |  |
|  | 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶天窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带设置部位 |  |  |  |  | 屋面□ 外墙□ 无□ |  |  |  | 防火隔离带材料及厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖空调系统设备类型及要求的 制冷能效比（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明功率密度值是否满足《建筑照 明设计标准》GB 50034现行值要求 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 围护结构热工性能 达标判定 |  |  |  |  |  | 规定性指标全部满足标准要求□ 规定性指标未达标，综合判断达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采暖和空气调节能耗 (KWh/㎡) |  |  |  | 限 值 |  | 计算值 |  |  | 节能率 |  |  |
| 符合要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |  |  |  |  |  |  |

绿色建筑施工图设计基本情况表（居住建筑）

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑总建筑面积（m2） |  |  |  |  | 总用地面积（m2） |  | 容积率 |  |
| 居住建筑配套地下建筑面积（m2） |  |  |  |  | 建筑密度（%） |  | 绿地率(%) |  |
| 海绵城市 |  |  | 是□ 否□ |  | 年径流总量控制率（%） |  | 透水铺装比例（%） |  |
| 建筑总能耗 (kWh/a) |  |  |  |  | 新型热泵空调供冷供热总能耗(kWh/a) |  | 新型热泵空调比例(%) |  |
| 可再生能源发电量(万kWh/a) |  |  |  |  | 建筑用电量(万kWh/a) |  | 可再生能源产生发电比例(%) |  |
| 用水总量(m3/a) |  |  |  |  | 非传统水量(m3/a) |  | 建筑生活热水量(m3/a) |  |
| 非传统水源利用率（%） |  |  |  |  | 可再生能源热水量(m3/a) |  | 可再生能源产生的热水比例（%） |  |
| 子项名称 | 建筑高度（m）/ 层数（F） | 总建筑 面积（m2） | 绿色建筑等级 |  |  |  |  |  |
| *#楼 |  |  | □基本级 □一星级 □二星级 □三星级 |  |  |  |  |  |
| *#楼 *#楼 （服务网点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#楼 （居住部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#楼 （配套车库） |  |  | 与主体建筑共同执行《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020的要求。 |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需在后续设计中完善的达标条文内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合要求，审查机构验证人 签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |  |  |  |

备注：

- 本表由项目设计单位填写并盖章；由审查机构盖章、验证人签字；

- 本表节能部分按楼栋填写；绿色建筑部分可参照绿色建筑设计概况表填写；

- 屋面、外墙、底部接触室外空气架空楼板或外挑楼板的传热系数填写平均传热系数；

- 同一建筑有多种玻璃门窗时应分别填写门窗的物理参数；

- 保温形式按以下分类填写：外墙（外保温、自保温、内保温）、屋面（倒置式、正置式）、地下室外墙（外保温、内保温）、架空楼板或外挑楼板（外保温、内保温）、分户楼板（结构板上、结构板下）；

- 屋面保温形式为倒置式时，主要节能材料厚度应按设计值/施工值填写，并在施工值后用括号注明“施工值”，如40/50(施工值)；

- 透明围护结构中有凸窗时，传热系数的标准限值和设计值应按普通窗值/凸窗值填写，并在凸窗值后用括号注明“凸窗”；

- 项目未涉及的项应填“—”。

- A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计文件审查记录表及反馈意见表

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

节能（绿色建筑）审查记录表(  ____审)

共   页，第    页

| 工程名称 |  |  |  |  | 审查编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 涉及专业 |  | 建 筑 | 结 构 | 给 排 水 |  | 电 气 | 暖 通 |  |
| 审 查 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 审 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 |  |  |  |  |  | 违规类型 |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名 ；2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“ * ” 符号注明； 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文。

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

节能（绿色建筑）反馈意见表(_  __审)

共    页 ,第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人: |  | 专 业 | 建 筑 | 结 构 | 给排水 | 电 气 | 暖 通 |  | 设计单位印章 年 月 日 |  |
|  |  | 设计人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2. 本表一式四份； 3. 设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。

- A.0.6 节能（绿色建筑）设计自审意见书

节能（绿色建筑）设计自审意见书

（设计院）自审（X年）（X号）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 子项名称 |  |
| 设计阶段 | - 初步设计 □ 施工图设计 |
| 建筑专业 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 结构专业 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 暖通专业 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 电气专业 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 给排水专业 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 自审机构 负责人 | 意见： 签名： 年 月 日 |

填写说明:可根据各单位管理程序规定增加控制签署栏。

# 附录B 执行《标准》的适用性说明

节能（绿色建筑）设计应根据居住建筑所在地区、建筑类型、供暖空调环境、居住建筑与公共建筑的关系、建筑层数与高度、建筑面积、设备系统、实施条件等因素，结合《标准》及建设行政主管部门相关政策文件的规定综合判断《标准》的适用性。

B.0.1 执行《标准》全部内容及部分章节规定的说明：

一是《标准》所有条文均需要执行；

二是《标准》中1-9章用词为“应”的条文全部执行，1-9章用词“宜”的条文在条件许可时或国家、行业及地方相关标准、规定及专项规划有要求时应执行。

1为居住建筑配套的地下车库及设备用房应与主体建筑共同执行《标准》各章节绿色设计规定；建筑用地内或建筑子项内的地下车库及设备用房同时为居住建筑和公共建筑配套的，其执行节能（绿色建筑）标准按以下原则判定：1）按两类建筑地上建筑面积比例分摊，分摊后的地下车库及设备用房分别与两类建筑共同执行相应的节能（绿色建筑）标准； 2）因设备系统、交通组织、防火分区等原因难以分摊时，地下车库及设备用房与其建筑用地范围内或建筑子项内地上建筑面积合计大的建筑类型共同执行相同的节能（绿色建筑）标准。

2 居住建筑底部的商业服务用房、物管用房、社区服务用房等配套公建的节能设计按照标准附录A执行，同时执行《标准》各章绿色设计规定。

3 其它居住建筑执行《标准》所有规定。

4 住宅底部商业配套服务网点执行《标准》可按自身设计规范执行的条文为4.2.19条“通风面积”、4.2.21条“通风季换气次数”、4.2.23条“通风口进排风面积”、4.2.25条“空调季新风口设计”、4.3.14条“建筑自然采光”、4.3.16条“室内声环境质量”。

B.0.2 执行《标准》条文规定的说明：

本技术审查细则的不适用条文是指项目中未出现条文规定的对象或功能空间时，该条文为不适用条文，如某项目空调系统为分体空调，则涉及集中空调规定的条文为不适用项。若因条文不适用，设计可不执行该条文规定。

- 附录C 节能（绿色建筑）分析报告与计算书、专项论证报告格式

- C.0.1 节能（绿色建筑）分析报告与计算书格式

**公司（业主单位，隶书一号）

**工程（项目名称，隶书一号）

节能（绿色建筑）

分析报告与计算书

（隶书36号）

编制单位：（打印）（盖章）（隶书二号）

日    期： 年  月  日（隶书二号）

工 程 设 计 责 任 人

| 责 任 人 |  | 签 名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | （打印） | （签名） |
| 规划与建 筑 | 设计人 | （打印） | （签名） |
|  | 校对人 | （打印） | （签名） |
|  | 审核人 | （打印） | （签名） |
| 结构 | 设计人 | （打印） | （签名） |
|  | 校对人 | （打印） | （签名） |
|  | 审核人 | （打印） | （签名） |
| 给排水 | 设计人 | （打印） | （签名） |
|  | 校对人 | （打印） | （签名） |
|  | 审核人 | （打印） | （签名） |
| 电气 | 设计人 | （打印） | （签名） |
|  | 校对人 | （打印） | （签名） |
|  | 审核人 | （打印） | （签名） |
| 暖通 | 设计人 | （打印） | （签名） |
|  | 校对人 | （打印） | （签名） |
|  | 审核人 | （打印） | （签名） |

- C.0.2 节能（绿色建筑）专项论证报告格式

**公司（业主单位，隶书一号）

**工程（工程名称，隶书一号）

**（论证报告名称）

（隶书30号）

编制单位：（打印）（盖章）（隶书小二号）

编 制 人：（打印）（签名）（隶书小二号）

校 对 人：（打印）（签名）（隶书小二号）

审 核 人：（打印）（签名）（隶书小二号）

日    期： 年  月  日（隶书小二号）

- 附录D 各专业节能（绿色建筑）分析报告与计算书的编制要求

## D.0.1建筑专业

### D.0.1-1 室外风环境分析报告

1 分析目标：

通过风环境模拟，指导建筑在规划设计时合理布局建筑群，优化场地的夏季自然通风，避开冬季主导风向的不利影响。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于各个季节典型的风向和风速进行建筑风环境模拟，并达到下列两款的要求：

1） 过渡季、夏季建筑物室外风压均匀，典型风速和风向条件下的建筑前后（或主要开窗）表面压差大于0.5Pa；

2） 冬季典型风速和风向条件下，场地内人活动区风速低于5m/s。

1 在冬季典型风速和风向条件下：

1）建筑物周围人行区距地高1.5m 处风速应小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速应小于 2m/s，且室外风速放大系数应小于2；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不应大于5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

1）场地内人活动区不应出现涡旋或无风区；

2）50％以上可开启外窗室内外表面的风压差应大于0.5Pa。

2 模拟分析条件：

根据重庆市绿色建筑专业委员会、重庆大学编制完成的《重庆典型建筑布局室外风环境模拟报告》分析，在通常情况下，重庆市I类地区公共建筑在进行绿色建筑基本级设计时，均能满足重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》中关于建筑场地内风环境的要求，可不进行单独的风环境软件模拟分析，但为保证建筑场地内风环境的要求，在下列情况时，应进行建筑场地内风环境数值模拟分析：

1） 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时；

2） 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（指建筑主立面与主导方向垂直或平行）；

3） 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。

3 模拟技术规定：（是否有调整或软件更新）

1） 模拟软件：可采用商业版或研究版CFD软件。

2） 气象条件：根据当地气象条件针对夏季、过渡季和冬节最多风向条件下，平均风速进行室外通风模拟。若无当地气象数据，建议采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中逐时气象数据进行统计得到。

3） 建筑模型：根据项目规划红线图建立地形、目标建筑及其周边有影响的建筑模型，目标建筑边界H范围内应以最大的细节要求再现。对于评价区域地势不平坦，且周围地势高于评价区域地势20m时，模型空间应体现周围地势。H为分析模型整体高度（含地形），当模型建筑含有100m以上的超高层建筑且高于周边其他建筑平均高度2倍以上时，可取最高建筑高度的1/2作为H。

4） 计算区域：以模型边界为基准水平向外扩大计算区域，要求来风方向不小于5H，下风向不小于6H，其他方向不小于4H。计算区域高度不小于4H。

5） 网格划分：建筑的每一边人行区1.5m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面以上第3个网格和更高的网格以内。建筑周围及重点考察区域网格应进行加密处理。

6） 计算模型：根据计算对象的特征和计算目的，选取合适的湍流模型。可采用标准k-ε模型、零方程模型等。对风压系数重点关注或计算精度要求较高时，可采用其他精度更高的模型如RNGk-ε模型、LES模型、DES模型等，并应对采用的模型进行适用性说明。

7） 边界条件：风速入口根据项目实际情况给定室外梯度风分布，如指数分布定律。有可能的情况下入口的k、e或者ω也应采用分布参数进行定义。对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，应采用适应实际地面条件的边界条件；特别是针对城市较高密度建筑区域内需考虑地面周边建筑和其他粗糙物带来的影响，设定合适的地面粗糙度。对于光滑壁面应采用对数定律。

8） 数值计算收敛条件：避免采用一阶差分格式。计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于10E-4；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。

9） 模拟结果：距地1.5m处风速云图、风速矢量图、风速放大系数云图，以及建筑外表面压力分布云图。

4 室外风环境分析报告应至少包含以下内容：

1） 模拟目的、项目概况、研究对象的说明；

2） 分析依据；

3） 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

4） 研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5） 主要应用软件与模拟方法；

6） 边界条件、初始条件、其他控制参数的设定方法和计算精度说明；

7） 模拟结果的展示和分析；

8） 结论和建议。

### D.0.1-2 室内天然采光分析报告

1 适用场合

天然采光模拟用于评价现行标准《建筑采光设计标准》GB 50033中规定的各类房间（场所）以及地下空间的天然采光品质，用于指导相关的设计优化；依据初步设计或施工图图纸进行建模计算，校核项目主要功能房间采光质量是否达标。

2 软件要求

计算软件宜采用国家或重庆市建设主管部门认可的光环境模拟软件，也可使用正规科研机构或软件企业开发的光环境模拟软件，计算内核应为Radiance。

3 几何模型建模要求

数值模拟所采用的几何模型尺寸应按照实际建筑尺寸1:1构建，物理模型应包含显著影响采光计算结果的构件，可按需对模型进行简化，建模及简化可参照如下规则：

1） 所有主要功能房间应建模，采光特性相同的房间可按类别合并，每类计算一个；

2） 建筑内外各类影响采光的构件应予以建模，包含但不仅限于：门窗、外遮阳、阳台板、外挑梁板、雨棚、屋檐、结构挡梁、外凸墙体、建筑外凸造型；飘窗或凹窗应考虑其外凸或内凹距离；其他构件应根据其对建筑采光的影响程度确定建模、简化或忽略并应在结果报告中作出说明；

3）地下采光的建模还应包含覆土厚度，地上顶部采光建模应包含采光井井深；或根据GB 50033-2013附录D将覆土或井壁对采光的影响折算为玻璃透光率；

4） 目标建筑周边240m内的现有建筑和构筑物、设计方案已经规划管理部门审定的拟建建筑应作为遮挡物考察范围，当它与目标建筑的室外地坪15°线有相交时（如下图所示），则应当予以建模。周围遮挡物的物理模型可适当简化，以外部主体轮廓为主。

建模域示意图

4 计算参数设置

4.1 天空模型的选择

计算天然采光和不舒适眩光时天空模型应选择CIE标准全阴天模型，室外设计照度应取12000lx。

4.2 表面反射比的取值

设计阶段采光计算时，建筑饰面材料的反射比应根据设计资料所确定的材质取值，依据GB 50033-2013附录D选用；如果现有的设计资料无法确定建筑饰面材料的反射比，则材料表面的反射比取值如下：

- 顶棚：0.75；

- 墙面：0.6；

- 地板：0.3；

4）周边遮挡物：0.3。

4.3 透明构件的参数设置

建筑门窗（含透光幕墙）可按门窗表的类型和参数进行分类设定，应在输入参数中考虑可见光透射比、挡光折减系数、玻璃表面反射比。计算参数应参照设计文件选取，设计文件无相应资料时，可参考GB 50033-2013附录D选取。

5 计算网格设置

5.1 参考平面

民用建筑主要功能房间取距地面0.75m，楼梯间、走廊、大堂等公共场所取地面。取室内地面计算采光时，为避免过于靠近边界，可取距地面不大于0.01m的偏移。

5.2 网格划分

网格分辨率应权衡计算精度和计算效率，对于常见的10㎡~100㎡的房间，网格间距不宜大于0.5m；对于大于100㎡的大空间，网格间距宜取1.00m；对于小于10㎡的小房间，网格间距宜取0.25m。划分网格时，房间轮廓向内偏移半个网格大小，使得最靠边的网格点到墙面的距离等于网格间距的一半（如下图所示）。

网格布点示意图

6 模拟结果评价

6.1 评价指标

采光分析计算应参考GB 50033-2013，以各房间采光系数平均值作为主要分析输出与评价指标。另外还可用采光均匀度、全天然采光百分比（Daylight Autonomy）等评价指标对室内采光质量进行辅助评价。采光系数标准值应乘以重庆地区光气候系数K，K取1.2。

6.2 采光系数达标的统计原则

教育建筑的普通教室、医疗建筑的一般病房应分别满足《建筑采光设计标准》4.0.4和4.0.6的强制要求。

公共建筑按照施工图绘制的主要功能房间进行统计。先对各主要功能房间的采光分别计算并统计达标的面积，再统计总的达标面积并计算其占功能房间总面积的比例。当某个房间的采光系数平均值达到《建筑采光设计标准》中规定的采光系数标准值时，该房间面积可全计入达标面积。

主要功能房间内区采光系数平均值满足该类型功能房间采光标准值要求的区域面积计入达标面积；地下空间和高大进深的地上空间采光系数平均值不低于0.5%的区域面积计入达标面积。

7 报告编制要点

室内天然采光分析报告应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、项目规模、目标建筑类型、周边遮挡情况等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达目标建筑和周边遮挡物的位置关系。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对分析采用的方法、计算工具、几何模型的简化、周边遮挡的处理、计算参数设置、计算网格设置进行必要的说明。提供分析软件中的三维几何模型。

4）模拟结果与分析

天然采光模拟分析，给出室内参考平面采光系数分布图或室内参考平面天然光设计照度分布图，在建筑单体各层平面图上注明主要功能房间的采光系数平均值，或进行列表给出各房间的采光系数平均值计算结果。对于标准层，按最低的自然层注明采光系数，非标准层各层均应注明出。公共建筑还应给出达标百分比。

5）结论与建议

对项目采光系数达标情况进行简要的说明。

### D.0.1-3 建筑日照分析报告

1 适用条件

老年人居住建筑等有明确日照要求的建筑类型，需进行日照计算。

2 软件要求

推荐使用众智、PKPM、斯维尔、天正、飞时达等国内专业日照计算软件。Ecotect等软件因计算标准和精度无法满足计算要求，不推荐使用。

3 几何模型建模要求

根据项目总图建立几何模型，在建模时可进行综合或简化，当屋顶、外墙、构筑物及建筑附属物形体较为复杂时，可为简单的几何包络体。所有建筑的墙体应按外墙轮廓线建立模型，构成遮挡的地形、建筑附属物应建模，所有模型应采用统一的平面和高程基准，进行窗户分析时，应对被遮挡建筑外墙面上的窗进行定位。

4 计算参数设置

1）日照基准年：公元2001年；

2）采样点间距：窗户0.3m~0.6m，建筑0.6m~1m，场地1m~5m；

1）日照计算时间间隔：不宜大于1min；

4）日照计算应采用真太阳时；

5 计算规则

1）日照计算范围：有日照要求的建筑和对该建筑将产生日照影响的建筑物（或构筑物、地形）均需参与日照计算。

2）窗的计算基准面：一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面，转角直角窗、凸窗等特别窗户原则上以平行墙面的外墙皮窗台位置为计算基准面。

3）窗户计算高度（含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式）按离室内地坪0.9米的高度计算。

4）所有阳台均以阳台出挑面为计算基准面。

6 报告编制要点

建筑日照分析报告应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、项目规模、目标建筑类型、周边遮挡情况等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达目标建筑和周边遮挡物的位置关系。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对分析采用的方法、计算工具、几何模型的简化、周边遮挡的处理、计算参数设置、计算网格设置进行必要的说明。提供分析软件中的三维几何模型。

4）计算结果与结论

采用分析图示结合表格或文字等方式表达目标建筑主要考察房间窗台日照计算结果，并说明是否满足日照标准。

### D.0.1-4	污染物浓度预评估分析报告

1 评估目标：

通过室内污染物浓度模拟分析，指导住宅户内在室内装饰装修阶段，合理选择装修材料种类、使用量，以及室内新风设备、空气净化设备。实际工程中需依据装修设计方案，选择典型功能房间使用的主要建材以及固定家具制品，对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度进行预评估。

2 评估方法

1）分析法：可参考现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436和《公共建筑室内空气品质控制设计标准》JGJ/T461，

2）模拟法：预评估应采用能生成合理描述装修方案模型的专用计算软件，软件应具有下列功能：

① 计算工程逐时/逐天的室内污染物浓度释放量；

② 设置装修材料类型和用量、材料污染物释放特性参数、通风特性参数、净化特性参数等条件；

③ 能同时计算3个以上房间；

④ 直接生成室内污染物浓度评估报告。

3 室内污染物浓度预评估报告应至少包含以下内容：

1）	模拟目的、项目概况；

2）	分析依据；

3）	物理模型、计算原理说明；

4）	研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5）	主要应用软件和模拟方法；

6）	技术精度说明；

7）	模拟结果的展示和分析；

8）结论与建议。

### D.0.1-5 窗地面积比统计表

| 楼层 | 房间编号 | 采光等级 | 外窗面积A1（m2） | 房间地面面积A2（m2） | A1/A2(%) | 窗地比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### D.0.1-6 外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表

| 楼层 | 房间编号 | 外窗可开启面积A1（m2） | 房间地板轴线面积A2（m2） | A1/A2(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### D.0.1-7 可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表

| 建筑材料种类 |  | 重量（吨） | 建筑材料重量合计（吨） | 建筑材料总重量（吨） | 可再循环利用材料重量占建筑材料总重量的比例（%） | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可循环材料 | 混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  |  |  |  |  |
|  | 石材 |  |  |  |  |  |
|  | 砌块 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 可循环材料 | 钢材 |  |  |  |  |  |
|  | 铜 |  |  |  |  |  |
|  | 木材 |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金型材 |  |  |  |  |  |
|  | 石膏制品 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗玻璃 |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

备注：

1） 建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）。

2） 可再循环利用材料重量占建筑材料总重量的比例C=可再循环利用材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）。

### D.0.1-8 装饰性构件造价比例计算表

| 序号 | 装饰性构件名称 | 装饰性构件材料工程量 | 材料单价（元） | 单项总价（元） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 装饰性构件造价合计（元）： |  |  |  |  |  |
| 工程总造价（元）： |  |  |  |  |  |
| 装饰性构件造价与工程总造价的比例（%）： |  |  |  |  |  |

### D.0.1-9 绿色建材应用比例核算表

| 工程项目 |  |  | 楼栋编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 |  | 计量单位 | 应用比例要求 | 绿色建材应用量 | 建筑材料应用总量 | 应用比例% | 设定 分值 | 计算分值 | 绿色建材标识等级 |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构S1 | 预拌混凝土 | m³ | 80%≤PS1a≤100% |  |  |  | 10～20* |  |  |
|  | 预拌砂浆 | m³ | 50%≤PS1b≤100% |  |  |  | 5～10* |  |  |
| 围护墙和内隔墙S2 | 非承重围护墙 | m³ | PS2a≥80% |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 内隔墙 | m³ | PS2b≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
| 装修S3 | 外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等 | m2 | PS3a≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等 | m2 | PS3b≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等 | m2 | PS3c≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 室内地面装饰面层木地板、面砖等 | m2 | PS3d≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 门窗、玻璃 | m2 | PS3e≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
| 其他S4 | 保温材料 | m2 | 80%≤PS4a≤100% |  |  |  | 5~10* |  |  |
|  | 卫生洁具 | 具 | PS4b≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 防水材料 | m2 | PS4c≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 密封材料 | kg | PS4d≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 其他 | — | PS4e≥80% |  |  |  | 5 |  |  |
| 绿色建材应用比例 | P= [(S1+S2+S3+S4)/100]*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出。

2.绿色建材应用比例核算计算方法按《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》进行。

### D.0.1-10 建筑室内背景噪声计算报告

建筑室内背景噪声计算报告应至少包含以下内容：

- 围护结构计权隔声量

- 建筑围护结构做法

- 隔墙的空气声计权隔声量

- 外墙的空气声计权隔声量

- 楼板的空气声计权隔声量

- 门的空气声计权隔声量

- 外窗的空气声计权隔声量

- 室内背景噪声级计算

- 室外噪声条件及分析对象

- 围护结构不同频率隔声量

- 组合墙计权隔声量计算

- 窗墙间缝隙对隔声的影响

- 室外噪声源引起的室内声压级计算

- 室内空调噪声影响值

- 室内背景噪声级计算结果

- 结论

- D.0.1-11 场地热环境计算报告

项目规划设计时，应充分考虑场地内热环境的舒适度，采取有效措施改善场地通风不良、遮阳不足、绿量不够、渗透不强的一系列的问题，降低热岛强度，提高环境舒适度。本条要求项目按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286进行热环境设计。城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

场地热环境计算报告应至少包括以下内容：

- 迎风面积比计算

- 户外活动场地遮阳覆盖率计算

- 透水铺装计算

- 绿地配置要求

- 结论。

- D.0.1-12 迎风面积比计算书

1适用条件

核算该项目平均迎风面积比是否满足0.8的要求。

2计算规则

迎风面积比计算方法为建筑物在设计风向上的迎风面积与最大可能迎风面积的比值。重庆地区设计风向为NW。

迎风面积计算示意图

式中：为迎风面积比；为主导风向的迎风面积；为最大可能的迎风面积。

平均迎风面积比定义为：设计地块红线范围内各个建筑物的迎风面积比的算数平均值。

其中：为平均迎风面积比；为设计地块红线范围内建筑物数量；为设计地块红线范围内各个建筑物的迎风面积比。

3报告编制要点

迎风面积比计算书应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、项目规模、建筑布局情况、架空设计等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达建筑布局信息。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对分析采用的方法进行必要的说明。

4）计算结果与结论

采用表格形式给出单栋建筑迎风面积比计算结果，并说明是否满足标准要求。

## D.0.2结构专业

### D.0.2-1 高强钢筋用量比例计算表

| 构件类型 | 钢筋总重（kg） | 不低于400MPa级钢筋（kg） |
| --- | --- | --- |
| 梁 |  |  |
| 柱 |  |  |
| 板 |  |  |
| 墙 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 高强钢筋占受力钢筋总用量的比例 |  |  |
| 备注 |  |  |

### D.0.2-2 高强钢材用量比例计算表

| 构件类型 | 钢材总量（kg） | Q355及以上高强钢材用量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 梁 |  |  |
| 柱 |  |  |
| 墙 |  |  |
| 合计 |  |  |
| Q345及以上高强钢材用量占钢材总用量的比例 |  |  |
| 备注 |  |  |

### D.0.2-3 高强混凝土用量比例计算表

| 构件类型 | 混凝土总量（m3） | 不小于C50混凝土用量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 梁 |  |  |
| 柱 |  |  |
| 板 |  |  |
| 墙 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 高强混凝土占混凝土总用量的比例 |  |  |
| 备注 |  |  |

### D.0.2-4 高耐久性混凝土用量比例计算表

| 构件类型 | 混凝土总量（m3） | 高耐久性混凝土用量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 梁 |  |  |
| 柱 |  |  |
| 板 |  |  |
| 墙 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 高耐久性混凝土占混凝土总用量的比例 |  |  |
| 备注 |  |  |

## D.0.3给排水专业

### D.0.3-1 年径流总量控制率及雨量径流系数计算书

年径流总量控制率是指：一年内场地雨水径流通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和回用而得到控制的径流雨量占全年全部雨量的百分比。

年径流总量控制率与设计降雨量为一一对应关系，设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，结合项目条件，用设计控制雨量乘以场地综合雨量径流系数、总汇水面积得到控制容积（见下式），来确定项目雨水设施总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等低影响开发设施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求。

年径流总量控制率及雨量径流系数计算书应至少包含以下内容：

- 项目概况

- 计算依据

- 年径流控制率的确定：根据2014年住建部试行的《海绵城市建设技术指南》中年径流控制率分区图、或《该地区海绵城市总体规划》中对该地块的控制率要求，确定适宜的控制率值，然后通过建筑所在区域的降雨资料统计数据，得出一定降雨总量控制率对应的设计降雨量

- 雨量径流系数计算表（见下表）

- 控制容积计算：V= 10HφF

式中：V——设计调蓄容积，m3；

H——设计降雨量，mm，与年径流总量控制率对应的设计降雨量；

φ——综合雨量径流系数，可参照雨量径流系数计算表进行加权平均计算；

F——汇水面积，hm2。

- 单位面积控制容积  Vd= 10Hφ (m3)

|  | 雨量径流系数计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇水面种类 | 雨量径流系数φ | 面积 （m2) | 面积加权值 （m2) |
| 1 | 绿化屋面（基质层厚度≥300 mm） |  |  |  |
| 2 | 硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 |  |  |  |
| 3 | 混凝土或沥青路面及广场 |  |  |  |
| 4 | 沥青表面处理的碎石路面及广场 |  |  |  |
| 5 | 绿地 |  |  |  |
| 6 | 透水铺装地面 |  |  |  |
| 7 | 水面 |  |  |  |
| 8 | 综合雨量径流系数φ |  |  |  |

### D.0.3-2 景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书

应至少包含以下内容：

- 项目概况

- 编制依据

- 景观水体面积

- 水量平衡计算表（见下表）

- 雨水的补水量与景观水体蒸发量的比值计算

| 景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 汇流雨水量 | 补水量 | 蒸发量 | 用水量 | 渗漏量 | 水量差 | 水体水深 | 剩余调蓄高度 | 外排水量 | 额外补水量 |
| 单位 | m3/月 | m3/月 | m3/月 | m3/月 | m3/月 | m3/月 | m | m | m3/月 | m3/月 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## D.0.4暖通专业

### D.0.4-1 空调负荷计算书

甲类公共建筑供暖、空调的施工图设计，必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和空调逐项逐时的冷负荷计算，计算书应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、气象参数、围护结构信息。

2）分析依据

明确负荷计算的依据和方法，计算方法应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736—2012的有关规定。

3）建筑物负荷统计。

4）建筑物所有房间详细计算。

备注：

1） 对于仅安装房间空气调节器的房间，通常只做负荷估算，可不进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。

2） 对于设计内容不包含空调系统施工图设计时，可不进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

### D.0.4-2暖通水力计算书（含水力平衡）

空调水系统的水力平衡是保证系统稳定运行的技术措施之一，计算书应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所采用的空调水系统形式，定压位置及方式，以及冷热水泵的选择等基本情况。

2）分析依据

明确水力计算的依据和方法（控制流速法或控制比摩阻法）。

3）冷热水泵的选择计算：应进行详细的水力计算，确定合理的空调冷、热水循环泵的流量和扬程，使选择水泵的设计运行工作点处于高效区。

4）空调水系统的并联环路压力损失的计算：当并联环路压力的相对差额超过15%时，应在计算的基础上，根据水力平衡要求配置必要的水力平衡装置。

备注：

1）最不利环路应利用软件进行详细计算。

2）各支路水力平衡可采用水力计算表或经验公式进行估算。

- 附录E 节能（绿色建筑）专项论证报告内容要求

当建筑高度超过150m时，应对节能（绿色建筑）设计进行专项论证，并提交专项论证报告作为支撑材料。对于建筑因超高超大的建筑特点及合理的功能需求，导致部分条文实现有困难的情况（如自然通风、天然采光、可调节外遮阳系统等），应结合项目特点采用替代的技术措施，并论证其合理性。专项论证报告应至少包含以下内容：

- 项目概况

- 描述项目的地点、建设规模、建筑高度、用途、保温系统及可再生能源的实施条件。

- 分析依据

- 技术标准、项目能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定。

- 外围护结构节能（绿色建筑）措施的安全性分析（采用外墙外保温系统、活动外遮阳系统时）

（1）耐力学作用和稳定性；

（2）火灾情况下的安全性；

（3）防水、防结露、抗冲击性能、污染物释放；

（4）使用安全性（力学性能，如抵抗自重、温度和应力变化产生的变形能力、抗风压性能）；

（5）隔声性能；

（6）热工性能；

（7）系统耐久性、部件耐久性；

（8）细部构造加强措施。

- 天然采光设计分析

对主要功能房间天然采光设计达标情况分析。

- 噪声控制与隔声设计

噪声的水平传递和垂向传播问题分析，多元化大跨度结构侧向传声能力控制。

- 自然通风的节能潜力分析

应有采用自然通风与采用机械通风或空调系统建筑的节能比较。

- 暖通空调系统的冷热源选型与配置方案优化分析

至少应包含两种及以上的冷热源选型与配置方案比较，比较内容至少应包含：

（1）方案初投资对比；

（2）方案节能性对比；

（3）方案运行维护管理对比。

- 暖通空调系统的节能措施分析

应列举暖通空调系统的具体节能措施，并与常规系统进行对比分析。

- 可再生能源利用率计算

采用可再生能源提供空调用冷量和热量的设计负荷或年计算负荷比例的计算。

12 建筑物全年能耗计算。

应对建筑全年能耗进行计算分析，分楼栋提供建筑物全年能耗数据。

备注：

1） 如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源、空气源）提供生活热水，则要求“热泵＋冷热源侧水系统”的综合COP≥2.0（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

2） 如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源）供暖或空调制冷，则要求“热泵＋冷热源侧水系统”的综合COP≥2.3（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

- 附录F 节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表

节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表

| 名称 |  | 初步设计阶段（基本级） | 施工图设计阶段（基本级） | 格式或内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业 | 节能计算模型 | 需要 | 需要 |  |
|  | 《节能计算书》 | 需要 | 需要 | 由节能软件直接导出 |
|  | 《围护结构内表面最高温度计算分析报告》 | 需要 | 需要 | 包含在节能计算文件中，无需单独提供。 |
|  | 《围护结构结露计算分析报告书》 | 需要 | 需要 | 包含在节能计算文件中，无需单独提供。 |
|  | 《围护结构冷凝防潮验算分析报告》 | 需要 | 需要 | 包含在节能计算文件中，无需单独提供。 |
|  | 《室外风环境分析报告》 | 需要条件： 在出现下列情况时，应进行建筑场地内风环境软件数字化模拟分析计算： a 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时； b 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与风环境主导方向垂直或平行）； c 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。 | 需要条件： 在出现下列情况时，应进行建筑场地内软件数字化模拟分析计算： a 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时； b 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与风环境主导方向垂直或平行）； c 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。 | D.0.1-1 |
|  | 《室内天然采光分析报告》 | 需要条件：居住建筑《窗地面积比统计表》中卧室、起居室、书房窗地比小于1/5。 | 需要条件：居住建筑《窗地面积比统计表》中卧室、起居室、书房窗地比小于1/5。 | D.0.1-2 |
|  | 《建筑日照分析报告》 | 需要条件： 老年人居住建筑等有明确日照要求的建筑类型。 | 需要条件： 老年人居住建筑等有明确日照要求的建筑类型。 | D.0.1-3 |
|  | 《污染物浓度预评估分析报告》 | 不需要 | 全装修项目时需要 | D.0.1-4 |
|  | 《窗地面积比统计表》 | 需要条件：卧室、起居室、书房 | 需要条件：卧室、起居室、书房 | D.0.1-5，初设阶段放在《节能（绿色建筑）分析报告与计算书》中，施工图阶段放在保温范围及通风采光性能示意图中。 |
|  | 《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》 | 不需要 | 需要 | D.0.1-6，放在保温范围及通风采光性能示意图中。 |
|  | 《可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表》 | 不需要 | 需要 | D.0.1-7 |
|  | 《装饰性构件造价比例计算表》 | 不需要 | 需要条件：4.3.11条存在装饰性构件或女儿墙高度超2.4m时 | D.0.1-8 |
|  | 《绿色建材应用比例核算表》 | 不需要 | 需要 | D.0.1-9 |
|  | 《建筑室内背景噪声计算报告》 | 不需要 | 需要，4.3.16 | D0.1-10 |
|  | 《场地热环境模拟分析报告》 | 不需要 | 进行评价性设计时需要，4.3.8 | D0.1-11 |
|  | 《迎风面积比计算书》 | 不需要 | 进行设计性设计时需要，4.3.8 | D0.1-12 |
| 结构专业 | 《高强钢筋用量比例计算表》 | 不需要 | 需要 | D.0.2-1 |
|  | 《高强钢材用量比例计算表》 | 不需要 | 需要条件：项目存在钢结构时 | D.0.2-2 |
|  | 《高强混凝土用量比例计算表》 | 不需要 | 需要条件：项目选用高强混凝土满足5.3.4时 | D.0.2-3 |
|  | 《高耐久混凝土用量比例计算表》 | 不需要 | 需要条件：项目选用高耐久混凝土满足5.3.7时 | D.0.2-4 |
| 给排水专业 | 《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》 | 不需要 | 需要 | D.0.3-1 |
|  | 《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》 | 不需要 | 需要条件：有景观水体 | D.0.3-2 |
| 电气专业 | 《照明计算书》 | 不需要 | 需要（主要功能房间照明计算书） | 由软件导出或其他 |
| 暖通专业 | 《空调负荷计算书》 | 不需要 | 需要条件：进行供暖、空调系统施工图设计的甲类公共建筑。 | D.0.4-1 |
|  | 《暖通水力计算书（含水力平衡）》 | 不需要 | 需要条件：进行供暖、空调水系统施工图设计的居住共建筑。 | D.0.4-2 |
| 多专业协同 | 超高建筑节能（绿色建筑）专项论证报告 | 1.0.4，需要条件：居住建筑高度超过150m时 | 需要条件：同初步设计阶段 | 附录E |
|  | 其它专项论证报告 | 其它需要条件：如当采用暂无国家标准、行业标准或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时。 | 需要条件：同初步设计阶段 | 应符合相关标准及政策文件要求。 |

- 附录G 重庆市乡土植物推荐名录

重庆市乡土植物推荐名录

适合于重庆种植和生长的常见乡土植物推荐名录见下：

一、乔木

| □香樟 | □大叶女贞 | □枇杷 | □山杜英* | □黄葛树* | □润楠 | □广玉兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □棕榈 | □椤木石楠 | □川杨桐* | □猴欢喜* | □冬青* | □黑壳楠* | □四川山矾* |
| □杨梅 | □银木荷* | □杜英 | □小叶榕* | □柚子 | □雪松* | □柏木* |
| □鱼尾葵 | □龙柏* | □柳杉* | □羊蹄甲 | □重阳木* | □蒲葵 | □罗汉松 |
| □白兰花 | □桂花 | □红豆杉 | □杏 | □桧柏* | □侧柏* | □桢楠 |
| □假槟榔 | □深山含笑 | □乐昌含笑 | □天竺桂 | □扁柏* | □大头茶* | □杜英 |
| □无患子* | □枫香 | □银杏 | □黄连木 | □梨 | □合欢* | □朴树* |
| □臭椿* | □栾树 | □苦楝* | □榔榆 | □乌桕* | □水杉 | □皂荚* |
| □枫杨* | □灯台树* | □鹅掌楸 | □麻栎* | □白栎* | □南酸枣* | □枳椇* |
| □槲栎* | □青榨槭 | □榆 | □珊瑚朴* | □桑* | □柘* | □君迁子* |
| □刺楸* | □沙梨 | □构树* | □桃 | □泡桐* | □樱花 | □喜树* |
| □悬铃木* | □垂丝海棠 | □三角枫 | □鱼木* | □贴梗海棠 | □梧桐* | □榉树 |
| □白玉兰 | □二乔玉兰 | □红梅 | □垂柳* | □板栗* | □桤木* | □旱柳* |
| □华西枫杨* | □紫薇 | □八角枫 | □乌柿 | □油柿 | □紫玉兰 | □木芙蓉 |
| □刺桐* | □龙牙花 | □鸡爪槭 | □杜仲* | □池杉 | □落羽杉 | □李 |
| □丝棉木* | □红叶李 | □碧桃 | □花石榴 | □红枫 | □国槐* | □茶条槭 |
| □五角枫 | □七叶树* |  |  |  |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

二、灌木

| □南天竹 | □油茶* | □十大功劳 | □栀子 | □枸骨 | □苏铁 | □云南黄馨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □黄杨 | □小叶女贞 | □山茶* | □桃叶珊瑚 | □含笑 | □六月雪 | □棕竹 |
| □夹竹桃* | □小叶蚊母 | □大叶黄杨 | □海桐 | □红叶石楠 | □红继木 | □杜鹃* |
| □金叶女贞 | □佛顶桂 | □茶梅 | □萼距花 | □八角金盘 | □红花油茶 | □毛叶丁香 |
| □铺地柏 | □翠柏 | □一叶兰 | □水麻 | □九里香 | □黄荆 | □珊瑚树 |
| □月季* | □扶桑* | □木槿 | □金银木 | □醉鱼草 | □石榴 | □胡颓子* |
| □绣球 | □结香 | □溲疏 | □紫叶小檗 | □棣棠 | □绣线菊 | □牡丹 |
| □金丝桃 | □千头柏* | □蜡梅 | □火棘* | □紫荆 |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

三、其它

| □苦竹 | □慈竹* | □毛竹* | □箬竹 | □凤尾竹 | □紫竹 | □孝顺竹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □桂竹 | □罗汉竹 | □斑竹 | □水竹* | □龟甲竹 | □碧玉间黄金竹 | □络石 |
| □木通 | □薜荔 | □常春藤 | □扶芳藤 | □鸡血藤 | □木香 | □爬山虎* |
| □油麻藤 | □葡萄 | □紫藤 | □大血藤 | □迎春* |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。